Nem vontatási célú transzformátorok karbantartása, javítása

(Energiaellátó transzformátorok és felsővezetéki hálózatra kapcsolt segédüzemű transzformátorok javítása, felülvizsgálata, regenerálása)

Műszaki leírás

A szerződés keretében végzendő tevékenységek részletes leírása

A Megrendelő tulajdonában és üzemeltetésében lévő különböző rendeltetésű, típusú, és teljesítményű közcélú hálózatra kapcsolt energiaellátó és felsővezetéki hálózatra kapcsolat segédüzemi transzformátorok felülvizsgálata, javítási és karbantartási munkáinak elvégzése az élettartamuk meghosszabbítása üzemkészség fenntartása érdekében.

A közép feszültségű közcélú hálózatra csatlakozó vasúti fogyasztók energia ellátását biztosító háromfázisú transzformátorok, valamint a 27,5kV-os felsővezetékről táplált különböző rendeltetésű vasúti fogyasztók (biztosítóberendezési, váltófűtési, vasúti diagnosztikai felügyeleti berendezések, segédüzemi energia ellátás) villamos energia ellátását biztosító nem vontatási célú transzformátorokkal látják el. Az energiaellátás biztonsága és a vonatforgalom biztonságos bonyolítása érdekében a transzformátorok üzemkészségét fenn kell tartani.

A transzformátorok karbantartási javítási munkáinak elmaradása esetén a villamosított vasúti vonalszakaszok, valamint olyan fogyasztók maradhatnak villamos energia ellátás nélkül, amik a vasúti forgalom lebonyolításával közvetlenül, vagy közvetetten kapcsolatban vannak, így avasúti forgalomban, illetve annak üzembiztonságában zavartatásokat okozhatnak.

A transzformátorok javítása és felújítása során elvárt műszaki tartalom:

- A feladatokat Megrendelő eseti megrendeléssel rendeli meg MÁV Pályaműködtetési Zrt. Területi Igazgatóság Erősáramú Főnökségenként a Vállalkozótól. A Vállalkozó vállalja az 1. sz. műszaki mellékletben felsorolt transzformátorok alábbi javítási, karbantartási munkáinak elvégzését.

- Transzformátor szállítása a megjelölt telephelyről a javítás helyszínére oda-vissza, (beleértve a transzformátor kiemelését, daruzási munkáit). A transzformátor szállítási, rakodási munkáit a megrendelő saját maga is elvégezheti. A szállítás igényét az előzetes megrendelésben a megrendelő megadja.

- Próbatermi mérés, hiba megállapítás.

- Szigetelési paraméterek vizsgálata

- Szigetelőolaj teljes körű vizsgálata

(A feltárt hibákat a karbantartás, javítás szükséges mértékét a munka megkezdése előtt a megrendelővel egyeztetni szükséges)

A karbantartandó, vagy meghibásodott transzformátor javítását a Vállalkozó a Megrendelő eseti megrendelésében meghatározott módon köteles elvégezni, illetve az átadás-átvétel is itt történik. Vállalkozó az eseti javítási, karbantartási feladatok elvégzését követően a végső ajánlatában meghatározott állapotfelmérési, kiszállási díj számlázására jogosult, a javítási rezsióradíjon és az anyagdíjon felül. A javítás/ karbantartás alkalmával leszerelt eszközöket a Megrendelő számára át kell adni!

Csere alkatrészek

A csere alkatrészek biztosítása a meghibásodott, vagy javíthatatlanul tönkrement alkatrészek pótlására. Megrendelő eseti megrendelése alapján. Vállalkozó az ajánlatában foglalt ár listában szereplő árakon köteles biztosítani a csere alkatrészeket a szerződés teljes időtartama alatt.

Vállalkozó feladata

(javítási, karbantartási munkák):

- Olaj lefejtése mérése

- Aktív rész kiemelése, meleg olajban történő átmosása.

- Transzformátor edény és hűtőrendszer vizsgálata, szükség esetén javítása.

- Transzformátor edény és hűtőrendszer tisztítása.

- Transzformátor test szétszerelése.

- Belső kötések, szigetelések ellenőrzése javítása.

- Tekercselés szükség szerinti javítás, cseréje.

- Buchholz relé ellenőrzése tisztítása, javítása, szükség esetén cseréje (amennyiben tartalmaz).

- Tömítések teljes körű cseréje.

- Transzformátor test összeszerelése.

- Fedéllemez karbantartása tömítések cseréje.

- Tekercs kivezetések szigetelőinek szükség szerinti cseréje.

- Aktív részé vákuumszárítása.

- Transzformátor test beemelése, lehúzása.

- Teljes olajfeltöltés új olajjal, légtelenítés.

- Tartály külső tisztítása.

- Transzformátor festése két rétegben RAL 7033 színben.

- Minden egyéb a transzformátor javítása (felújítása) során feltárt hiányosság pótlása, és hiba javítása.

- Hatályos jogszabályokban, előírásokban, szabványokban foglalt szükséges vizsgálatok (próbatermi mérések stb.) elvégzése.

- Dokumentumok bizonylatok kiállítása.

- Az elvégzett munkára elvárt 12 hónapos garanciavállalás.

- Becsült forrásigény (mFt): MFt

- Saját vagy külső megvalósítású karbantartás: külső

- Tervezés köteles karbantartás: nem

- Hatósági engedélyköteles: nem

- sz. műszaki melléklet:

| Sorszám: | Transzformátor Típusa: | Feszültségszint: | Mennyiség: | Tárolás/Beépítés helye: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.rész. MÁV Pályaműködtetési Zrt. PMVIGH PTI Debrecen-Miskolc (Miskolc Terület) |  |  |  |  |
| 1. | NA 50/20, 50kVA-es | 20/04 kV | 1db | MÁV Pályaműködtetési Zrt. Miskolc Kinizsi u. telephelyen (Nyék alállomás) |
| 2. | NA 250/10, 250kVA-es | 10/04 kV | 1db | MÁV Pályaműködtetési Zrt. Miskolc Kinizsi u. telephelyén (Miskolc Gömöri) |
| 3. | NA 250/20, 250kVA-es | 20/04 kV | 1db | MÁV Pályaműködtetési Zrt. Miskolc Kinizsi u. telephelyén (Tiszaújváros) |
| 4. | NA 100/20, 100kVA-es | 20/04 kV | 3db | MÁV Pályaműködtetési Zrt. Miskolc Kinizsi u. telephelyén (Hejőkeresztúr, Eger Rendező, tartalék) |
| 5. | NA 63/20, 63kVA-es | 20/04 kV | 1db | MÁV Pályaműködtetési Zrt. Miskolc Kinizsi u. telephelyén (Halmaj) |
| 6. | NTR 50 kVA -es | 25/0.231 kV-os | 3db | Nyékládháza alállomás |
| 1.rész. MÁV Pályaműködtetési Zrt. PMVIGH PTI Debrecen-Miskolc (Debrecen Terület) |  |  |  |  |
| 7. | NA 40/20 , 40kVA-es | 20/04 kV | 1db | Tarcal állomás |
| 8 | NA 400/10 Csepel | 10/04 kV | 1 db | MÁV Pályaműködtetési Zrt. Debrecen állomás területén Tr1 „A” |
| 9 | NA 400/10 Csepel | 10/04 kV | 1 db | MÁV Pályaműködtetési Zrt. Debrecen állomás területén Tr1 „B” |
| 10 | NA 400/10 Csepel | 10/04 kV | 1 db | MÁV Pályaműködtetési Zrt. Debrecen állomás területén Tr2 „A” |
| 11 | NA 400/10 Csepel | 10/04 kV | 1 db | MÁV Pályaműködtetési Zrt. Debrecen állomás területén Tr2 „B” |
| 12 | NA 400/10 Csepel | 10/04 kV | 1 db | MÁV Pályaműködtetési Zrt. Debrecen állomás területén Tr3 „A” |
| 13 | NA 400/10 Csepel | 10/04 kV | 1 db | MÁV Pályaműködtetési Zrt. Debrecen állomás területén Tr3 „B” |
| 14 | NA 630/10 Csepel | 10/04 kV | 1 db | MÁV Pályaműködtetési Zrt. Debrecen állomás területén Tr4 „A” |
| 15 | NA 1000/10 Csepel | 10/04 kV | 1 db | MÁV Pályaműködtetési Zrt. Debrecen állomás területén Tr4 „B” |
| 16 | CG power system 16kVA | 25/0,231 kV | 1db | Karcag alállomás |
| 17 | MEV 15 kVA-es | 25/0,231 kV | 1db | Ebes alállomás |
| 18 | Csepel Trafo ATI46-110 50kVA | 25/0,231 kV | 1db | Kisvárda alállomás |
| 19 | Csepel Trafo ATI46-110 50kVA | 25/0,231 kV | 1db | Kisvárda alállomás |
| 20 | NTR 50 kVA -es | 25/0.231 kV-os | 1db | Kisvárda alállomás |
| 21 | Tungsram 30kVA | 25/0.231 kV-os | 1db | Kaba-Püspökladány vonal |
| 22 | SOTR 16kVA | 25/0.231 kV-os | 1db | Sóstóhegy-Kemecse |
| 23 | NTR 30 kVA -es | 25/0.231 kV-os | 1db | Kisvárda alállomás |
| 24 | EM24-DIN 160kVA-es | 25/0.231 kV-os | 1db | Záhony rendező pu. |
| 2.rész MÁV Pályaműködtetési Zrt. PMVIGH Budapest Területi Igazgatóság |  |  |  |  |
| 25 | 1600 kVA-es | 10/04 kV | 1db | MÁV Pályaműködtetési Zrt. Budapest Istvántelek 10 kV-os alállomás |
| 26 | 630 kVA-es | 10/04 kV | 2db | MÁV Pályaműködtetési Zrt. Budapest Istvántelek 10 kV-os alállomás |
| 27 | 400 kVA-es | 10/04 kV | 2db | MÁV Pályaműködtetési Zrt. Budapest Istvántelek 10 kV-os alállomás |
| 28 | 250 kVA-es | 10/04 kV | 1db | MÁV Pályaműködtetési Zrt. Budapest Istvántelek 10 kV-os alállomás |
| 29 | 160 kVA-es | 10/04 kV | 1db | MÁV Pályaműködtetési Zrt. Budapest Istvántelek 10 kV-os alállomás |
| 30 | 250 kVA-es | 20/04 kV | 1db | MÁV Pályaműködtetési Zrt. Budapest Istvántelek 10 kV-os alállomás |
| 31 | 160 kVA-es | 20/04 kV | 2db | MÁV Pályaműködtetési Zrt. Budapest Istvántelek 10 kV-os alállomás |
| 32 | 100 kVA-es | 20/04 kV | 1db | MÁV Pályaműködtetési Zrt. Budapest Istvántelek 10 kV-os alállomás |
| 33 | 40 kVA-es | 20/04 kV | 1db | MÁV Pályaműködtetési Zrt. Budapest Istvántelek 10 kV-os alállomás |
| 34 | INAT 1000/35 650 kVA | 25/1,5 kV | 6 db | MÁV Pályaműködtetési Zrt. Budapest Nyugati pu. előfűtő |
| 35 | 15 kVA | 25/0,231 kV | 2 db | változó |
| 36 | 25 kVA | 25/0,231 kV | 2 db | változó |
| 37 | 50 kVA | 25/0,231 kV | 2 db | változó |
| 38 | 100 kVA | 25/0,231 kV | 2 db | változó |
| 39 | 160 kVA | 25/0,231 kV | 2 db | változó |
| 40 | 250 kVA | 25/0,231 kV | 2 db | változó |
| 41 | 650 kVA | 25/1,5 kV | 1 db | Nyugati pu. |
| 42 | 100 kVA | 20/0,4 kV | 1db | MÁV Pályaműködtetési Zrt. Újszász alállomás |
| 43 | 100 kVA | 20/0,4kV | 1db | MÁV Pályaműködtetési Zrt. Szajol alállomás |
| 44 | 75kVA | 20/0,4kV | 1db | MÁV Pályaműködtetési Zrt. Hatvan alállomás |
| 3.rész. MÁV Pályaműködtetési Zrt. PMVIGH Pécs Területi Igazgatóság |  |  |  |  |
| 47. | SIEMENS 155577 25kVA (2005 gyártási év) | 25/0,231kV | 1db | Dombóvár Erősáramú Főnökség telephely udvara |
| 48 | Csepel NA 250/20 250kVA | 22/0,4kV | 1db | Dombóvár Erősáramú Főnökség telephely udvara |
| 49 | 25 kVA | 25/0,231 kV | 2 db | változó |
| 50 | 50 kVA | 25/0,231 kV | 2 db | változó |
| 4.rész. MÁV Pályaműködtetési Zrt. PMVIGH Szeged Területi Igazgatóság |  |  |  |  |
| 51 | 15 kVA | 25/0,231 kV | 2 db | változó |
| 52 | 25 kVA | 25/0,231 kV | 2 db | változó |
| 53 | 50 kVA | 25/0,231 kV | 2 db | változó |
| 54 | 100 kVA | 25/0,231 kV | 2 db | változó |
| 55 | 160 kVA | 25/0,231 kV | 2 db | változó |
| 56 | 400 kVA-es | 10/04 kV | 2db | MÁV Pályaműködtetési Zrt. Szeged 10 kV-os alállomás |
| 57 | 250 kVA-es | 10/04 kV | 1db | MÁV Pályaműködtetési Zrt. Szeged 10 kV-os alállomás |
| 58 | 160 kVA-es | 10/04 kV | 1db | MÁV Pályaműködtetési Zrt. Szeged 10 kV-os alállomás |