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[bookmark: _GoBack]Nem vontatási célú transzformátorok karbantartása, javítása
 (Energiaellátó transzformátorok és felsővezetéki hálózatra kapcsolt segédüzemű transzformátorok javítása, felülvizsgálata, regenerálása)


Műszaki leírás 
A szerződés keretében végzendő tevékenységek részletes leírása


A Megrendelő tulajdonában és üzemeltetésében lévő különböző rendeltetésű, típusú, és teljesítményű közcélú hálózatra kapcsolt energiaellátó és felsővezetéki hálózatra kapcsolat segédüzemi transzformátorok felülvizsgálata, javítási és karbantartási munkáinak elvégzése az élettartamuk meghosszabbítása üzemkészség fenntartása érdekében. 

A közép feszültségű közcélú hálózatra csatlakozó vasúti fogyasztók energia ellátását biztosító háromfázisú transzformátorok, valamint a 27,5kV-os felsővezetékről táplált különböző rendeltetésű vasúti fogyasztók (biztosítóberendezési, váltófűtési, vasúti diagnosztikai felügyeleti berendezések, segédüzemi energia ellátás) villamos energia ellátását biztosító nem vontatási célú transzformátorokkal látják el. Az energiaellátás biztonsága és a vonatforgalom biztonságos bonyolítása érdekében a transzformátorok üzemkészségét fenn kell tartani.
A transzformátorok karbantartási javítási munkáinak elmaradása esetén a villamosított vasúti vonalszakaszok, valamint olyan fogyasztók maradhatnak villamos energia ellátás nélkül, amik a vasúti forgalom lebonyolításával közvetlenül, vagy közvetetten kapcsolatban vannak, így avasúti forgalomban, illetve annak üzembiztonságában zavartatásokat okozhatnak.

A transzformátorok javítása és felújítása során elvárt műszaki tartalom:

· A feladatokat Megrendelő eseti megrendeléssel rendeli meg MÁV Pályaműködtetési Zrt. Területi Igazgatóság Erősáramú Főnökségenként a Vállalkozótól. A Vállalkozó vállalja az 1. sz. műszaki mellékletben felsorolt transzformátorok alábbi javítási, karbantartási munkáinak elvégzését. 
· Transzformátor szállítása a megjelölt telephelyről a javítás helyszínére oda-vissza, (beleértve a transzformátor kiemelését, daruzási munkáit). A transzformátor szállítási, rakodási munkáit a megrendelő saját maga is elvégezheti. A szállítás igényét az előzetes megrendelésben a megrendelő megadja. 

·  Próbatermi mérés, hiba megállapítás. 
· Szigetelési paraméterek vizsgálata
· Szigetelőolaj teljes körű vizsgálata


(A feltárt hibákat a karbantartás, javítás szükséges mértékét a munka megkezdése előtt a megrendelővel egyeztetni szükséges)

A karbantartandó, vagy meghibásodott transzformátor javítását a Vállalkozó a Megrendelő eseti megrendelésében meghatározott módon köteles elvégezni, illetve az átadás-átvétel is itt történik. Vállalkozó az eseti javítási, karbantartási feladatok elvégzését követően a végső ajánlatában meghatározott állapotfelmérési, kiszállási díj számlázására jogosult, a javítási rezsióradíjon és az anyagdíjon felül. A javítás/ karbantartás alkalmával leszerelt eszközöket a Megrendelő számára át kell adni!

Csere alkatrészek
A csere alkatrészek biztosítása a meghibásodott, vagy javíthatatlanul tönkrement alkatrészek pótlására. Megrendelő eseti megrendelése alapján. Vállalkozó az ajánlatában foglalt ár listában szereplő árakon köteles biztosítani a csere alkatrészeket a szerződés teljes időtartama alatt. 


Vállalkozó feladata 
(javítási, karbantartási munkák):
· Olaj lefejtése mérése
· Aktív rész kiemelése, meleg olajban történő átmosása. 
· Transzformátor edény és hűtőrendszer vizsgálata, szükség esetén javítása.
· Transzformátor edény és hűtőrendszer tisztítása.
· Transzformátor test szétszerelése.
· Belső kötések, szigetelések ellenőrzése javítása.
· Tekercselés szükség szerinti javítás, cseréje.
· Buchholz relé ellenőrzése tisztítása, javítása, szükség esetén cseréje (amennyiben tartalmaz).
· Tömítések teljes körű cseréje. 
· Transzformátor test összeszerelése.
· Fedéllemez karbantartása tömítések cseréje.
· Tekercs kivezetések szigetelőinek szükség szerinti cseréje. 
· Aktív részé vákuumszárítása.
· Transzformátor test beemelése, lehúzása.
· Teljes olajfeltöltés új olajjal, légtelenítés.
· Tartály külső tisztítása.
· Transzformátor festése két rétegben RAL 7033 színben.
· Minden egyéb a transzformátor javítása (felújítása) során feltárt hiányosság pótlása, és hiba javítása. 
· Hatályos jogszabályokban, előírásokban, szabványokban foglalt szükséges vizsgálatok (próbatermi mérések stb.) elvégzése.
· Dokumentumok bizonylatok kiállítása.

· Az elvégzett munkára elvárt 12 hónapos garanciavállalás.

· Becsült forrásigény (mFt): MFt

· Saját vagy külső megvalósítású karbantartás: külső

· Tervezés köteles karbantartás: nem

· Hatósági engedélyköteles: nem








1. sz. műszaki melléklet:

	Sorszám:
	Transzformátor Típusa:
	Feszültségszint:
	Mennyiség:
	Tárolás/Beépítés helye:

	1.rész. MÁV Pályaműködtetési Zrt.  PMVIGH  PTI Debrecen-Miskolc  (Miskolc Terület)

	1.
	NA 50/20, 50kVA-es
	20/04 kV
	1db
	MÁV Pályaműködtetési Zrt. Miskolc Kinizsi u. telephelyen (Nyék alállomás)

	2.
	NA 250/10, 250kVA-es
	10/04 kV
	1db
	MÁV Pályaműködtetési Zrt. Miskolc Kinizsi u. telephelyén (Miskolc Gömöri)

	3.
	NA 250/20, 250kVA-es
	20/04 kV
	1db
	MÁV Pályaműködtetési Zrt. Miskolc Kinizsi u. telephelyén (Tiszaújváros)

	4.
	NA 100/20, 100kVA-es
	20/04 kV
	3db
	MÁV Pályaműködtetési Zrt. Miskolc Kinizsi u. telephelyén (Hejőkeresztúr, Eger Rendező, tartalék)

	5.
	NA 63/20, 63kVA-es
	20/04 kV
	1db
	MÁV Pályaműködtetési Zrt. Miskolc Kinizsi u. telephelyén (Halmaj)

	6.
	NTR 50 kVA -es
	25/0.231 kV-os
	3db
	Nyékládháza alállomás

	1.rész. MÁV Pályaműködtetési Zrt.  PMVIGH PTI Debrecen-Miskolc (Debrecen Terület)

	7.
	NA 40/20 , 40kVA-es
	20/04 kV
	1db
	Tarcal állomás

	8
	NA 400/10 Csepel
	10/04 kV
	1 db 
	MÁV Pályaműködtetési Zrt. Debrecen állomás területén  Tr1 „A”

	9
	NA 400/10 Csepel
	10/04 kV
	1 db 
	MÁV Pályaműködtetési Zrt. Debrecen állomás területén Tr1 „B”

	10
	NA 400/10 Csepel
	10/04 kV
	1 db 
	MÁV Pályaműködtetési Zrt. Debrecen állomás területén Tr2 „A”

	11
	NA 400/10 Csepel
	10/04 kV
	1 db 
	MÁV Pályaműködtetési Zrt. Debrecen állomás területén Tr2 „B”

	12
	NA 400/10 Csepel
	10/04 kV
	1 db 
	MÁV Pályaműködtetési Zrt. Debrecen állomás területén Tr3 „A”

	13
	NA 400/10 Csepel
	10/04 kV
	1 db 
	MÁV Pályaműködtetési Zrt. Debrecen állomás területén Tr3 „B”

	14
	NA 630/10 Csepel
	10/04 kV
	1 db 
	MÁV Pályaműködtetési Zrt. Debrecen állomás területén Tr4 „A”

	15
	NA 1000/10 Csepel
	10/04 kV
	1 db 
	MÁV Pályaműködtetési Zrt. Debrecen állomás területén Tr4 „B”

	16
	CG power system 16kVA
	25/0,231 kV
	1db
	Karcag alállomás

	17
	MEV 15 kVA-es
	25/0,231 kV
	1db
	Ebes alállomás

	18
	Csepel Trafo ATI46-110 50kVA
	25/0,231 kV
	1db
	Kisvárda alállomás

	19
	Csepel Trafo ATI46-110 50kVA
	25/0,231 kV
	1db
	Kisvárda alállomás

	20
	NTR 50 kVA -es
	25/0.231 kV-os
	1db
	Kisvárda alállomás

	21
	Tungsram 30kVA
	25/0.231 kV-os
	1db
	Kaba-Püspökladány vonal

	22
	SOTR 16kVA
	25/0.231 kV-os
	1db
	Sóstóhegy-Kemecse

	23
	NTR 30 kVA -es
	25/0.231 kV-os
	1db
	Kisvárda alállomás

	24
	EM24-DIN 160kVA-es
	25/0.231 kV-os
	1db
	Záhony rendező pu. 

	2.rész MÁV Pályaműködtetési Zrt.  PMVIGH Budapest Területi Igazgatóság

	25
	1600 kVA-es
	10/04 kV
	1db
	MÁV Pályaműködtetési Zrt. Budapest Istvántelek 10 kV-os alállomás

	26
	630 kVA-es
	10/04 kV
	2db
	MÁV Pályaműködtetési Zrt. Budapest Istvántelek 10 kV-os alállomás

	27
	400 kVA-es
	10/04 kV
	2db
	MÁV Pályaműködtetési Zrt. Budapest Istvántelek 10 kV-os alállomás

	28
	250 kVA-es
	10/04 kV
	1db
	MÁV Pályaműködtetési Zrt. Budapest Istvántelek 10 kV-os alállomás

	29
	160 kVA-es
	10/04 kV
	1db
	MÁV Pályaműködtetési Zrt. Budapest Istvántelek 10 kV-os alállomás

	30
	250 kVA-es
	20/04 kV
	1db
	MÁV Pályaműködtetési Zrt. Budapest Istvántelek 10 kV-os alállomás

	31
	160 kVA-es
	20/04 kV
	2db
	MÁV Pályaműködtetési Zrt. Budapest Istvántelek 10 kV-os alállomás

	32
	100 kVA-es
	20/04 kV
	1db
	MÁV Pályaműködtetési Zrt. Budapest Istvántelek 10 kV-os alállomás

	33
	40 kVA-es
	20/04 kV
	1db
	MÁV Pályaműködtetési Zrt. Budapest Istvántelek 10 kV-os alállomás

	34
	INAT 1000/35 650 kVA
	25/1,5 kV
	6 db
	MÁV Pályaműködtetési Zrt. Budapest Nyugati pu. előfűtő

	35
	15 kVA 
	25/0,231 kV
	2 db
	változó

	36
	25 kVA 
	25/0,231 kV
	2 db
	változó

	37
	50 kVA 
	25/0,231 kV
	2 db
	változó

	38
	100 kVA 
	25/0,231 kV
	2 db
	változó

	39
	160 kVA 
	25/0,231 kV
	2 db
	változó

	40
	250 kVA 
	25/0,231 kV
	2 db
	változó

	41
	650 kVA
	25/1,5 kV
	1 db
	Nyugati pu.

	42
	100 kVA
	20/0,4 kV
	1db
	MÁV Pályaműködtetési Zrt. Újszász alállomás

	43
	100 kVA
	20/0,4kV
	1db
	MÁV Pályaműködtetési Zrt. Szajol alállomás

	44
	75kVA
	20/0,4kV
	1db
	MÁV Pályaműködtetési Zrt. Hatvan alállomás

	3.rész. MÁV Pályaműködtetési Zrt.  PMVIGH Pécs Területi Igazgatóság

	47.
	SIEMENS 155577 25kVA
(2005 gyártási év)
	25/0,231kV
	1db
	Dombóvár Erősáramú Főnökség telephely udvara

	48
	Csepel NA 250/20 250kVA
	22/0,4kV
	1db
	Dombóvár Erősáramú Főnökség telephely udvara

	49
	25 kVA 
	25/0,231 kV
	2 db
	változó

	50
	50 kVA 
	25/0,231 kV
	2 db
	változó

	4.rész. MÁV Pályaműködtetési Zrt.  PMVIGH Szeged Területi Igazgatóság

	
	
	
	
	

	51
	15 kVA 
	25/0,231 kV
	2 db
	változó

	52
	25 kVA 
	25/0,231 kV
	2 db
	változó

	53
	50 kVA 
	25/0,231 kV
	2 db
	változó

	54
	100 kVA 
	25/0,231 kV
	2 db
	változó

	55
	160 kVA 
	25/0,231 kV
	2 db
	változó

	56
	400 kVA-es
	10/04 kV
	2db
	MÁV Pályaműködtetési Zrt. Szeged 10 kV-os alállomás

	   57
	250 kVA-es
	10/04 kV
	1db
	MÁV Pályaműködtetési Zrt. Szeged 10 kV-os alállomás

	58
	160 kVA-es
	10/04 kV
	1db
	MÁV Pályaműködtetési Zrt. Szeged 10 kV-os alállomás





