## Összesítő
MÁV Vontatási iroda Fűtéskorszerűsítése Dunaújváros Kandó Kálmán tér 1. Hrsz:772/12
Munka megnevezése | Anyag összes | Díj összes | Összesen
Víz csatorna
Fűtés
Gázellátás
Általános építőipari munkák
Kábeltálcák, védőcsövek
Kábelek, vezetékek
Szerelvények
Világítási hálózatok
Elosztó berendezések
Villámvédelem, EPH
Egyéb tételek
Bontás
Összesen
Tartalék keret 10 % |  |  | 0
Épületgépészeti munkák mindösszesen |  |  | 0

## Víz-csatorna
Sorsz | Tételsz | Tétel |  |  | Egységár |  |  | Összár
|  |  | Mennyiség | Egység | Anyag | Díj | Összesen | Anyag | Díj | Összesen
Az anyagkivonat a tervekkel és a műszaki leírással együtt érvényes
Megrendelés és kivitelezés előtt a szaniterberendezések, belsőépítésszel és megrendelővel egyeztetendők. A pontos típus kiválasztással a csatlakozási módok változhatnak.
VÍZELLÁTÁS-CSATORNÁZÁS
Bontási munkák
1 |  | Munkaterület átvétele | 1 | tétel
2 |  | Meglévő vízbekötések ideiglenes kizárása, ürítése | 1 | tétel
3 |  | Meglévő, maradó hálózati szakaszok felülvizsgálata | 1 | tétel
4 |  | Vízvezetéki hálózatok roncsba bontása 1/2" - 2" méretben hőszigetelésükkel, horganyzott acél előirányzat | 20 | m
5 |  | Quantum Q7E-80-180 gáztüzelésű használati melegvíz termelő kiszakaszolása, szakszerű elbontása, karbantartása, átadása Megrendelőnek | 1 | tétel
6 |  | Bontási depónia készítése | 1 | tétel
7 |  | Bontási hulladék depóniába helyezése, dokumentált elszállítása, előirányzat | 3 | m3
8 |  | Amennyiben a bontás során veszélyes hulladék keletkezik, annak dokumentált külön elszállítása, előirányzat | 1 | m3
Építési munkák
(Viessmann ajánlati szám:9820074986)
9 |  | Viessmann Vitocell 100-V CVA típusú indirekt fűtésű használati melegvíz tároló-vízoldali bekötése komplett szerelvényezéssel V=500 liter | 1 | db
10 |  | Membrános nyomáskiegyenlítő edény ivóvíz hálózatba, Airfix Reflex tip. kompletten, csatlakozással, előírás szerinti beépítéssel, 10 bar max üzemi nyomásig, szerelve 8 literes Reflex 8DE | 1 | db
11 |  | Mobil vízlágyító a fűtési hálózat feltöltésére, időszakos pótlásra, Ministil P12 (3db), D1 fejjel, szükséges kiegészítőkkel, kompletten | 1 | db
12 |  | Mechanikus vízszűrő-nyomásszabályozó kombináció ívóvíz hálózatba, szükséges kiegészítőkkel, kompletten szerelve
|  | Honeywell FK06-3/4" | 1 | db
13 |  | ISG gömbcsap ivóvíz hálózatba, a szükséges kiegészítőkkel, szerelve
|  | NA 20 | 3 | db
14 |  | ISG visszacsapó szelep ivóvíz hálózatba, a szükséges kiegészítőkkel, szerelve
|  | NA 20 | 1 | db
15 |  | ISG elzáró gömbcsap, vétlen elzárás elleni biztosítással, szükséges kiegészítőkkel, kompletten, szerelve
|  | NA 15 | 1 | db
16 |  | Biztonsági lefúvató szelep ivóvíz hálózatba, rugóterheléses, kompletten, szerelve | 1 | db
17 |  | Tömlővéges ürítő gömbcsap, szükséges kiegészítőkkel, kompletten, szerelve NA15 | 1 | db
18 |  | Nyomásmérő víz és tűzivíz hálózatba kiszakaszoló elzáróval, 0-10 bar mérési tartománnyal, kiegészítőkkel, szerelve | 1 | db
19 |  | Hőmérő használati melegvíz hálózatba, kompletten, szerelve | 2 | db
20 |  | Hidegvíz almérő a szükséges kiegészítőkkel, kompletten, szerelve
|  | NA 15 MOM Primom 7710 | 1 | db
21 |  | Horganyzott acél vízvezeték menetes kötésekkel, meglévő hálózathoz igazítva, 12mm vastag zártcellás párazáró csőhéj szigeteléssel, kompletten, szerelve
|  | 3/4" | 30 | m
22 |  | Hőközponton belüli megmaradó vízvezetéki szakaszok átmosása segédanyagaival, szükséges kiegészítőkkel, kompletten, szerelve | 1 | tétel
23 |  | Meglévő zsomp és átemelő szivattyújának karbantartása, szükség szerinti felújítása | 1 | db
24 |  | Megépült vízvezetéki hálózatok szakaszos és teljes nyomáspróbája, jegyzőkönyv | 1 | tétel
25 |  | Megépült hálózatok fertőtlenítése, vízminta vétel, negatív vízminta jegyzőkönyv | 1 | tétel
26 |  | Organizációs feladatokból adódó provizorikus megoldások, előirányzat | 1 | tétel
27 |  | Megvalósulási terv | 1 | tétel
Összesen:

## Fűtés
Sorsz | Tételsz | Tétel |  |  | Egységár |  |  | Összár
|  |  | Mennyiség | Egység | Anyag | Díj | Összesen | Anyag | Díj | Összesen
Az anyagkivonat a tervekkel és a műszaki leírással együtt érvényes
FŰTÉS
Bontási munkák
1 |  | Munkaterület átvétele | 1 | tétel |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0
2 |  | Gépészeti berendezések szakszerű elbontása, depóniába helyezése, MÁV képviselőjének átadásra előkészítéssel, Termotéka 60ES - 2db Grundfos UPC40-120 -1db Grundfos UPC40-60 -1db | 1 | tétel
3 |  | Acél fűtési vezetékek roncsba bontása, 1/2"-NA65 méretben, előirányzat | 60 | m
4 |  | Bontási depónia készítése | 1 | tétel
5 |  | Bontási hulladék bontási depóniába helyezése, előirányzat | 6 | m3
6 |  | Tárolási depónia | 1 | tétel
7 |  | Amennyiben a bontás során veszélyes hulladék keletkezik, annak dokumentált külön elszállítása, előirányzat | 2 | m3
Építési munkák
(Viessmann ajánlati szám:9820074986)
|  | Meglévő, maradó fűtőkörök csatlakozási pontjainak előkészítése NA40-NA65 méretben | 6 | db
8 |  | Viessmann Vitodens 200-W 80 nagyhatásfokú kondenzációs falikazán Vitotronic 100HC1B szabályozóval, magas fűtési és használati melegvíz készítés komforttal, fűtési üzemre, indirekt használati melegvíz készítésre helyiséglevegőtől független üzemmóddal, beépített gáz-levegő arányszabályozóval, elektromos bekötéssel, gépészeti elemek és érzékelők közötti elektromos vezetékezéssel, 75/55C névleges hőmérsékletű üzemre, időjáráskövető szabályozással, szükséges kiegészítőkkel, szükséges tartószerkezettel, kiegészítőkkel, kompletten, beüzemeléssel Qf=27,0-72,6 kW | 2 | db
9 |  | Előbbi kazánokhoz fűtőköri szivattyús csatlakozó készlet, a szükséges kiegészítőkkel, kompletten, szerelve | 2 | db
10 |  | Térben felállításra kerülő kazánrendszer tértartó váza szükséges felerősítésekkel, kiegészítőkkel, kompletten, szerelve | 1 | rendszer
11 |  | Viessmann Vitocell 100-V CVA típusú indirekt fűtésű használati melegvíz tároló-vízmelegítő, belső felület Ceraprotect zománcozással és magnézium anóddal, kemény PUR hab hőszigeteléssel, szükséges kiegészítőkkel, biztonsági szerelvénycsoporttal, kompletten, szerelve Viessmann Vitocell 100-V CVA 500 literes | 1 | db
12 |  | HMV tároló és kazánok fűtésoldali bekötése, szükséges kiegészítőkkel, kompletten, szerelve | 1 | tétel
13 |  | Viessmann szabályzó rendszer a kiviteli tervekben szereplő feladatra, gyártói ajánlat alapján, fali konzollal, kompletten, elektromos szereléssel | 1 | tétel
14 |  | Előbbi kazánokhoz fűtési kaszkád készlet, a szükséges kiegészítőkkel, kompletten, szerelve | 1 | készlet
15 |  | Kazánok, szabályozók, érzékelők és berendezések közötti erős és gyengeáramú kábelezés a szükséges kiegészítőkkel, kompletten, szerelve | 1 | készlet
16 |  | Semlegesítő berendezés kondenzátumra, semlegesítő granulátummal, kazáncsoport alá helyezve, elfolyó vizek padlóösszefolyó fölé vezetve (NA40 PVC lefolyó vezeték-8m) | 1 | tétel
17 |  | Nedvestengelyű elektronikus, egyes szivattyú fűtési hálózatba, hőszigeteléssel, IP 43 védettséggel, szükséges kiegészítőkkel, kompletten, szerelve.
|  | R.j.: SZ1 Wilo Yonos Maxo 40/0,5-8 V= 5,3 m3/h Dp= 45 kPa 230V, 50Hz, 200W | 1 | db
18 |  | Mint előző, de: R.j.: SZ2 Wilo Yonos Pico 30/1-8 V= 1,753 m3/h Dp= 35 kPa 230V, 50Hz, 70W | 2 | db
19 |  | Automata légleválasztó, mikrobuborék leválasztó karimás csatlakozással, szükséges kiegészítőkkel, kompletten, szerelve Spirovent NA 50 | 1 | db
20 |  | Iszapleválasztó karimás csatlakozással, szükséges kiegészítőkkel, kompletten, szerelve Spirotrap NA 50 | 1 | db
21 |  | Mechanikus vízszűrő fűtési hálózatba, kivehető szűrőbetéttel, szükséges kiegészítőkkel, kompletten, szerelve MVM-ISG
|  | NA 32 | 1 | db
|  | NA 50 | 1 | db
22 |  | Forrasztott lemezes hőcserélő melegvíz fűtési hálózatba, kazánkör védelmére, szükséges kiegészítőkkel, bekötésekkel, kompletten, szerelve
|  | Alfa Laval CB110-64M Q=120kW Dt1=80/60C / Dt2=75/55C Dp1=1kPa / Dp2=1kPa | 1 | db
23 |  | Gumimembrános, változó nyomású zárt tágulási tartály fűtési rendszerbe, szükséges tartószerkezetekkel, kompletten, szerelve, pe/pmax=1,0/3,0bar
|  | Reflex NG18 pe/pmax:1,5/3,0 8250100 | 1 | db
|  | Reflex N200 pe/pmax:1,5/3,0 8213300 | 1 | db
24 |  | Fűtési osztó a terveken szereplő csonkozással, hőszigeteléssel, szükséges kiegészítőkkel, tartószerkezettel, kompletten, szerelve NA125 L=1000, fekete acél, 25mm Armaflex SH hőszigeteléssel | 1 | db
25 |  | Fűtési osztó a terveken szereplő csonkozással, hőszigeteléssel, szükséges kiegészítőkkel, tartószerkezettel, kompletten, szerelve NA125 L=1000, fekete acél, 25mm Armaflex SH hőszigeteléssel | 1 | db
26 |  | T&A hidraulikus beszabályozó szelep fűtési ágakba, PN10, vízmennyiség beállítására, elzáró, mérő, beszabályozó, valamint ürítő funkcióval, szükséges kiegészítőkkel, kompletten, szerelve. NA50 méretig menetes, felette karimás csatlakozással, ellenperemmel, csavarokkal.
|  | STAD 32 | 1 | db
|  | STAD 50 | 3 | db
27 |  | ISG elzáró gömbcsap PN10, NA50 méretig menetes, felette karimás csatlakozással, ellenperemmel, csavarokkal, szükséges kiegészítőkkel, kompletten, szerelve.
|  | NA 40 | 3 | db
|  | NA 50 | 11 | db
28 |  | ISG tömlővéges ürítős gömbcsap, szükséges kiegészítőkkel, kompletten, szerelve NA 15 | 3 | db
29 |  | ISG elzáró gömbcsap, vétlen elzárás elleni biztosítással, szükséges kiegészítőkkel, kompletten, szerelve. NA 15 | 2 | db
30 |  | Automata légtelenítő NA 15 méretű elzáró gömbcsappal, menetes csatlakozókkal, szükséges kiegészítőkkel, szerelve, előirányzat | 10 | db
31 |  | ISG visszacsapószelep,PN10, NA50 méretig menetes, felette karimás csatlakozással, ellenperemmel, csavarokkal, szükséges kiegészítőkkel, kompletten, szerelve.
|  | NA 32 | 1 | db
|  | NA 50 | 1 | db
32 |  | Rugóterhelésű biztonsági lefúvató szelep szükséges kiegészítőkkel, kompletten, szerelve | 2 | db
33 |  | Hőmérő 0-100C mérési tartománnyal, szükséges kiegészítőkkel, kompletten, szerelve, előirányzat | 4 | db
34 |  | Nyomásmérő 0-4 bar mérési tartománnyal, szükséges kiegészítőkkel, kompletten, szerelve, előirányzat | 4 | db
35 |  | Fűtési fekete acél csővezetéki rendszer hegesztett kötésekkel, tartószerkezettel, alapvezeték 12mm vastag Armaflex SH szigetelő csőhéj szigetelésével, szükséges idomokkal, kiegészítőkkel, kompletten, szerelve
|  | 3/4" | 10 | m
|  | 1" | 3 | m
|  | 5/4" | 20 | m
|  | 2" | 40 | m
36 |  | Hőközponti radiátorok és csővezetéki hálózatának felülvizsgálata, szükséges felújítási munkákkal, rozsdátlanítással, kétszeri alap és fedőmázolással 4db hőleadó 1/2"÷2" csővezeték ei. 60m | 1 | tétel
37 |  | Az elkészült hálózatok próbaüzeme, beszabályozása | 1 | tétel
38 |  | Az elkészült hálózatok részleges és teljes nyomáspróbája | 1 | tétel
39 |  | Az elkészült hálózatok feltöltése lágyvízzel | 1 | tétel
40 |  | Organizációs feladatokból adódó provizorikus megoldások, előirányzat | 1 | tétel
41 |  | Megvalósulási terv | 1 | tétel
Összesen:

## Gáz
Sorsz | Tételsz | Tétel |  |  | Egységár |  |  | Összár
|  |  | Mennyiség | Egység | Anyag | Díj | Összesen | Anyag | Díj | Összesen
Az anyagkivonat a tervekkel és a műszaki leírással együtt érvényes
GÁZELLÁTÁS
Bontási munkák
1 |  | Munkaterület átvétele | 1 | tétel
2 |  | Átalakítással érintett gázvezetéki hálózati szakaszok kizárása (kisnyomású) kiszakaszolása kiszellőztetéssel | 1 | db
3 |  | Gáztüzelő berendezésekhez tartozó égéstermék elvezető rendszerek elbontása átm200÷300mm H=15m , alu | 2 | db
4 |  | Fekete acél gázvezeték roncsba bontása, a még felhasználandó csővezetéki szakaszok végeinek szakszerű kialakításával 1/2"-NA50 méretben, előirányzat | 15 | m
5 |  | Bontási depónia készítése | 1 | tétel
6 |  | Bontott anyagok depóniába helyezése elszállítással | 3 | m3
Építési munkák
7 |  | Gázellátás kiviteli tervek egyeztetése kivitelezés megkezdése előtt szolgáltatónál | 1 | tétel
|  | Csatlakozási pont előkészítése hőközponti részen, terrvezési határ (T.H.) jelöléssel | 1 | tétel
8 |  | Szavatolt minőségű fekete acélcső MSZ EN 10208 A37.x min. acélból gázvezetékhez, heg. Kötésekkel (R3 hf. Varrattal) szabadon szerelve, megerősítésekkel, szükséges fali és födém átvezetéshez védőcsövekkel, tartószerkezettel, szakaszos tömörségi próbával. A vezetékek rozsdamentesítése, alapmázolás Koralkyd alapozóval, kétszeri fedőmázolás és lakkozás
|  | 1" | 4 | m
|  | 6/4" | 1 | m
|  | 2" | 10 | m
9 |  | ISG Uniball tip. gömbcsap kézi karral, belső menettel, felszerelve, szénacélból 23951. sz. PN40 NA 50 mérettől peremes kivitelben
|  | NA 25 | 2 | db
|  | NA 50 | 1 | db
10 |  | Gázkazánok gázoldali bekötése | 4 | db
11 |  | Kaszkád rendszerbe kötött Viessmann Vitodens 200-W 105 típusú kondenzációs falikazánok égéstermék-frisslevegő rendszere tervek és Viessmann ajánlat szerint kompletten szerelve Jeremiás Tricox NA110/180 szimplafalú frisslevegő, valamint Jeremiás Tricox NA110/180 égéstermék elvezető rendszerrel Jeremiás méretezés alapján | 1 | tétel
12 |  | GENO-Neutra V N-70 semlegesítő kompletten, szerelve | 1 | tétel
13 |  | PVC szennyvíz lefolyó vezeték gumigyűrűs tokos kötésekkel, kondenzvizek elvezetésére, szükséges idomokkal, tartózással, kompletten, szerelve
|  | átm. 40 | 5 | m
12 |  | Meglévő, maradó rovarhálós esővédő rács szükséges felújítása előirányzat 800x200 - 3db | 1 | tétel
14 |  | Kéményseprőipari szakvélemény ügyintézése, beszerzése | 1 | tétel
15 |  | Elkészült gázhálózat hatósági ellenőrzés és átvételi folyamatának ügyintézése | 1 | tétel
16 |  | Megvalósulási terv | 1 | tétel
Összesen:

## Epitoipari munkak
Sorsz | Tételsz | Tétel |  |  | Egységár |  |  | Összár
|  |  | Mennyiség | Egység | Anyag | Díj | Összesen | Anyag | Díj | Összesen
Az anyagkivonat a tervekkel és a műszaki leírással együtt érvényes
ÁLTALÁNOS ÉPÍTŐIPARI MUNKÁK
Bontási munkák
1 |  | Meglévő gravitációs szellőzők elbontása 1400x600 | 2 | tétel
Építési munkák
2 |  | Megmaradó faláttörések visszajavítása beépítésre kerülő esővédő zsaluk beépítésére | 2 | db
3 |  | Faláttörések falszerkezeteken 200x200mm méretben, visszajavítással | 4 | db
4 |  | Gázmérő helyiség takarítása | 1 | tétel
5 |  | Hőközpont takarítása | 1 | tétel
6 |  | Gázmérő helyiség padló javítása, kopásálló festés készítése | 6 | m2
7 |  | Hőközpont helyiség padló javítása, kopásálló festés készítése | 80 | m2
8 |  | Érintett helyiségek falhibáinak javítása, tisztasági festése | 280 | m2
Összesen:

## 01 Kábeltálcák, védőcsövek
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
71 Elektromosenergia-ellátás, villanyszerelés
1 | 71-001-1.2.2.1-0110016 | Merev, simafalú műanyag védőcső elhelyezése, elágazó dobozokkal, falon kívül, előre elkészített tartó szerkezetre szerelve, vastag, simafalú kivitelben, nehéz mechanikai igénybevételre, Univolt VRM-TURBO 20 | 50 | m
2 | 71-001-1.2.2.2-0110029 | Merev, simafalú műanyag védőcső elhelyezése, elágazó dobozokkal, falon kívül, előre elkészített tartó szerkezetre szerelve, vastag, simafalú kivitelben, nehéz mechanikai igénybevételre, Univolt VRM-TURBO 25 | 100 | m
3 | 71-001-1.2.2.3-0110036 | Merev, simafalú műanyag védőcső elhelyezése, elágazó dobozokkal, falon kívül, előre elkészített tartó szerkezetre szerelve, vastag, simafalú kivitelben, nehéz mechanikai igénybevételre, Univolt VRM-TURBO 40 | 50 | m
4 | 71-001-48.1.2.1.2-0543068 | Kábeltálca elhelyezése, tartószerkezet nélkül, bármely szélességben, idomok nélkül, száraz belsőtéri használatra, mennyezetre rögzítve, szélesség: 200 mm-ig, oldalmagasság: 60 mm OBO RKSM 620 kábeltálca perforált 0,75 mm, 60x200 mm, FS szalaghorganyzott, Cikkszám: 6047638 | 15 | m
5 | 71-001-49.2-0543539 | Kábeltálca tartószerkezetek elhelyezése, mennyezetre rögzítéshez OBO MAH 60/300 középfelfüggesztés 300 mm, FT tűzihorganyzott, Cikkszám: 6358764 | 5 | db
6 | 71-001-49.2-0543543 | Kábeltálca tartószerkezetek elhelyezése, mennyezetre rögzítéshez OBO 2078/M10 menetes szár 1000 mm, G galvanizált, Cikkszám: 3141209 | 5 | db
7 | 71-001-50.1.1.2-0543143 | Kábeltálca kiegészítő elemeinek elhelyezése, száraz belsőtéri használatú, szélesség: 200 mm-ig, oldalmagasság: 60 mm OBO RT 620 leágazó elem 60x200 mm, FS szalaghorganyzott, Cikkszám: 6043429 | 1 | db
8 | 71-001-50.1.2.2-0543115 | Kábeltálca kiegészítő elemeinek elhelyezése, száraz belsőtéri használatú, szélesség: 201-400 mm között, oldalmagasság: 60 mm OBO TSG 60 válaszfal, FS szalaghorganyzott, Cikkszám: 6062067 | 4 | db
9 | 71-001-50.3-0543360 | Kábeltálca kiegészítő elemeinek elhelyezése, fedelek, összekötők OBO KSB/4 élvédő 1-4 mm-es lemezhez, Cikkszám: 6072895 | 2 | db
Fejezet összesen:

## 02 Kábelek, vezetékek
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
71 Elektromosenergia-ellátás, villanyszerelés
1 | 71-002-1.1-0224429 | Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, rézvezetővel, leágazó kötésekkel, szigetelés ellenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm2 NYM-J 3x1,5 tömör (300/500V) MBCU kábel | 200 | m
2 | 71-002-55.2-0336579 | Műanyag szigetelésű energiaátviteli és irányítás-technikai kábel fektetése kézi erővel, kábelárokba vagy kábelcsatornába, tömeghatár: 0,36-0,65 kg/m NYM-J 0,6/1 kV 5x2,5 mm2 | 25 | m
3 | 71-002-1.2-0213006 | Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, rézvezetővel, leágazó kötésekkel, szigetelés ellenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 4-6 mm2 H07V-K 450/750V 1x6 mm2, hajlékony rézvezetővel (Mkh) | 50 | m
4 | 71-002-55.2-0336647 | Műanyag szigetelésű energiaátviteli és irányítás-technikai kábel elhelyezése előre beépített tartószerkezetre, rögzítéssel, tömeghatár: 0,36-0,65 kg/m NYY-J 0,6/1 kV 5x6 mm2 | 20 | m
5 | 71-002-1.4-0213025 | Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, rézvezetővel, leágazó kötésekkel, szigetelés ellenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 25-35 mm2 H07V-K 450/750V 1x25 mm2, hajlékony rézvezetővel (Mkh) | 20 | m
6 | 71-002-1.4-0213035 | Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, rézvezetővel, leágazó kötésekkel, szigetelés ellenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 25-35 mm2 H07V-K 450/750V 1x35 mm2, hajlékony rézvezetővel (Mkh) | 10 | m
Fejezet összesen:

## 03 Szerelvények
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
71 Elektromosenergia-ellátás, villanyszerelés
1 | 71-005-1.11.1.1.1-0564393 | Komplett világítási szerelvények; Csatlakozóaljzat elhelyezése, falonkívül 16A, földelt, egyes csatlakozóaljzat (2P+F) védőérintkezős dugaszolóaljzat.,IP44, Schneider Electric Cedar, fehér színben | 1 | db
2 | 71-001-11.2.1.2-0313632 | Egyéb kézi működtetésű terheléskapcsoló elhelyezése, műanyag tokozással, 63 A-ig, 2 pólusú GANZ KK KKM0-20-6001 2 pólusú, 0-1 állású be-ki kapcsoló | 6 | db
3 | 71-007-11.2.1.3-0313721 | Egyéb kézi működtetésű terheléskapcsoló elhelyezése, műanyag tokozással, 63 A-ig, 3 pólusú GANZ KK KKM1-32-6002 3 pólusú, 0-1 állású be-ki kapcsoló | 1 | db
4 | 71-007-37 | Vízálló kiselosztó kialakítása az alábbi elemekből: 1db A9 iID 4P 25A 30mA "A" ÁVK, 4db 1P iC60N 16A, 4db 16A 2P+F 230V 16A, IP65 műanyag kiselosztóban Schnedier Kaedra 13179+4xPKF16F423 | 1 | db
5 | 71-013-11.7.1-0310236 | Villám- és érintésvédelmi hálózatok, túlfeszültség levezetők és tartozékok elhelyezése, parapet csatornába vagy dugalj mögé szerelhető kivitelben, 1 fázisú, 3 vezetős (D fokozat) OBO univerzális D-fokozatú túlfeszültség-levezető, szerelvény mögé építhető, akusztikus kijelzővel, 5 év garanciával, ÜSM-A-2, R.sz.: 5092460 (kazánok,szabályzó) | 3 | db
Fejezet összesen:

## 04 Világítási hálózatok
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
71 Elektromosenergia-ellátás, villanyszerelés
1 | 71-010-3.2.1.2.1 | L3 jelű Felületre szerelt 1x49W fénycsöves lámpatest, IP66 polikarbonát ház Típus: Trilux Oleveon 135/49/80 E Oleveon Fényforrás: Osram Lumilux 49W/830 XT | 6 | db
Fejezet összesen:

## 05 Elosztó berendezések
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
71 Elektromosenergia-ellátás, villanyszerelés
1 | 71-009-3-0000001 | Áramköri elosztók elhelyezése KH jelű elosztó előregyártva, helyszínre szállítva, bekötve lepróbálva | 1 | klt
Fejezet összesen:

## 06 Villámvédelem, EPH
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
19 Költségtérítések
1 | 19-071-11.1.1.1 | Ellenőrző próbák, belső elektromos hálózat és berendezés, földelés és érintésvédelem, érintésvédelmi rendszerbe bekötött fogyasztók-hatásosságának mérése | 1 | db
2 | 19-071-11.1.1.2 | Ellenőrző próbák, belső elektromos hálózat és berendezés, földelés és érintésvédelem, villámhárító vagy érintésvédelmi berendezés önálló körföldelő hálózatának hatásosság mérése, méréshelyenként A berendezés szakértő által történő átvétele, a földelő kialakításának ellenőrzésével, fényképes dokumentálásával | 1 | klt
71 Elektromosenergia-ellátás, villanyszerelés
3 | 71-013-7.4 | Érintésvédelmi hálózat tartozékainak szerelése, nagykiterjedésű fémtárgy földelő kötése | 1 | klt
4 | 71-013-7.3-0310386 | Érintésvédelmi hálózat tartozékainak szerelése, épületgépészeti csőhálózat földelő kötése OBO szalagbilincs, 3/8-1 1/2", csatlakoztatható vezetékkeresztmetszet 2x2,5-25 mm2, R.sz.: 5057515 | 5 | db
5 | 71-013-7.3-0310387 | Érintésvédelmi hálózat tartozékainak szerelése, épületgépészeti csőhálózat földelő kötése OBO szalagbilincs, 3/8-4", csatlakoztatható vezetékkeresztmetszet 2x2,5-25 mm2, R.sz.: 5057523 | 5 | db
6 | 71-013-7 | Érintésvédelmi hálózat tartozékainak szerelése, EPH sín, acélból, galvanikusan horganyzott, kontaktsín sárgaréz, nikkelezve,fedőkupak műanyagból, csatlakozási lehetőséggel a következők számára: 1 laposacél max. 40 mm széles, 1 köracél 10 mm átmérőig max. 6 db 25 mm2 vezető max. 6 db 16 mm2 vezető, felirati táblákkal, feliratozással | 1 | db
7 | 71-013-5.5.1-0523203 | Villám- és érintésvédelmi hálózat tartozékainak szerelése, földelő rúd vagy cső, 4 m hosszúságig Rúdföldelő 25 mm köracélból 3 méter hosszú | 3 | db
8 | 71-013-2.1.2-0310306 | Villámhárító földelővezető szerelése, előre elkészített tartószerkezetre, sodronyból, kör- vagy laposacélból, épületszerkezeten kívül, tartóra szerelve, 60 mm2 felett OBO horganyzott köracél, 10 mm, RD 10, R.sz.: 5021103+274 8-10 | 50 | m
9 | K-71-013-5.5.1-0523255 | Villámvédelmi hálózat felülvizsgálata, tapasztalt hiányosságok megszüntetése | 1 | klt
Fejezet összesen:

## 07 Egyéb tételek
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
19 Költségtérítések
1 | 19-010-1.21.2 | Általános teendők befejezés szakaszában, megvalósulási tervdokumentáció elkészítése tadási dokumentáció készítése Beruházónak 3pld-ban átadva, mely tartalmazza: 1.Tartalomjegyzéket 2.Használati útmutatókat 3.Alkatrész jegyzékeket és szállítói jegyzékeket 4.Átadás/átvételi jegyzőkönyveket 5.Nyomvonalrajzokat 6.Szerelési terveket 7.Mérési jegyzőkönyveket 8.Kapcsolószekrények terveit 9.Átvételi jegyzőkönyvetet 10.Prospektusokat 11.Megfelelőségi nyilatkozatokat. Minden pont esetében a megvalósult állapotnak megfelelően kell a dokumentációt elkészíteni! | 1 | klt
2 | 19-010-1.21.4 | Általános teendők befejezés szakaszában, kezelő személyzet oktatása | 1 | db
33 Falazás és egyéb kőművesmunka
3 | 33-063-22.1.1 | Falátfúrás DN25-DN40 vezetékhez vagy átmenőcsavaros rögzítéshez, P2, P4 pórusbeton, 20 cm vastag falazatban | 3 | db
4 | 33-063-1.1.2 | Faláttörés 30x30 cm méretig, téglafalban, 12,01-25 cm falvastagság között | 1 | db
71 Elektromosenergia-ellátás, villanyszerelés
5 | 71-051-7.1-0000003 | Szabványossági felülvizsgálat elvégzése, jegyzőkönyv készítésével | 1 | db
6 | 71-061-0-0000001 | A kivitelezés időtartama alatt biztosítandó felvonulási hálózat megterveztetése, kivitelezése és biztosítása, a kivielező által igényelt teljesítménnyel, a vasútüzem folyamatos fenntartása mellett! Felvonulási főelosztó, betápláló kábelek és felvonulási szekrények telepítése, a közelekdési útvonalak fénycsöves megvilágításával együtt. Az építési konténerek bekötéséhez telefonvezetéket kell lefektetni és ISDN-többeszközös és analóg csatlakozást kell kialakítani. Az átadási pontot a helyi telekommunikációs szolgáltatóval kell leegyeztetni. A megadott költségeken kívül a Megrendelőnek nem keletkezik további költsége! | 1 | klt
7 | 71-012-3 | Motorbekötés ellenőrzése háromszori próbával | 4 | db
8 | 71-051-2.2.3 | Nagyméretű kábelátvezetések tűzgátló lezárása, tűzvédelmi hab beépítése beton-, porózus beton és téglafalba min. 10 cm falvastagság, vasbeton födém esetén min. 15 cm vastagságban, falátvezetés EI120, tűzgát jelölő szettel, OBO Pyrosit NG | 0.2 | m2
9 | 71-102-1-0000001 | Órabér vezető szerelő részére az esetlegesen szükséges munkákra, amelyek nincsenek a munkajegyzékben. Csak az elvégzéshez kapcsolódó igazolás ellenében számolható el. | 1 | óra
10 | 71-102-1-0000002 | Órabér szerelő részére az esetlegesen szükséges munkákra, amelyek nincsenek a munkajegyzékben. Csak az elvégzéshez kapcsolódó igazolás ellenében számolható el. | 1 | óra
11 | 71-102-1-0000003 | Órabér segédmunkás részére az esetlegesen szükséges munkákra, amelyek nincsenek a munkajegyzékben. Csak az elvégzéshez kapcsolódó igazolás ellenében számolható el. | 1 | óra
12 | 71-102-1-0000004 | Meglévő alu tokozott szabványossági felülvizsgálata, tapasztalt hiányosságok megszüntetése sz összes szerelési és segédanyaggal, kompletten | 1 | klt
13 | 71-102-1-0000005 | Feszültségmentesítés, szakfelügyelet megkérése MÁV Zrt üzemeltetéstől | 1 | db
Fejezet összesen:

## 08 Bontás
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
71 Elektromosenergia-ellátás, villanyszerelés
1 | 71-000-1.1.1 | Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; védőcső leszerelése műanyag csőből, falhoronyból | 100 | m
2 | 71-000-1.1.2 | Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; védőcső leszerelése műanyag csőből, tartószerkezetről | 50 | m
3 | 71-000-1.3.1 | Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; PVC védőcső leszerelés tartószerkezetről, DN 100-ig | 2 | m
4 | 71-000-1.5.1 | Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; vörösréz vagy alumínium vezeték leszerelése védőcsőből kihúzva, 10 mm2-ig | 300 | m
5 | 71-000-1.6 | Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; kábelszerű vezeték leszerelése tartószerkezetről | 100 | m
6 | 71-000-1.7.1.2 | Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; kábel leszerelése, kábelárokból vagy kábelcsatornából, tömeghatár: 1,01-5,00 kg/m | 20 | m
7 | 71-000-1.8 | Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; vezetékcsatorna, kábelcsatorna, mellvédcsatorna, padlószegélycsatorna leszerelése | 10 | m
8 | 71-000-1.11 | Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; kapcsolók, csatlakozó aljzatok, falifoglalatok, csengők, reduktorok, erős- vagy gyengeáramú nyomók, termosztátok, lépcsőházi automaták, jelzők leszerelése | 5 | db
9 | 71-000-1.13 | Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; mindennemű fényforrás és lámpatest leszerelése (veszélyes hulladékok elszállításával,szakszerű megsemmisítésével) Minden leltári anyagot az üzemeltető által kijelölt telephelyre kell szállítani. | 5 | db
10 | 71-000-1.14 | Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; biztosító, elosztótáblák (tokozott is), jelzőberendezések leszerelése | 1 | db
Fejezet összesen: