Tisztelt Ajánlattevő!

A MÁV Zrt. által indított **„*Nyugati pályaudvar 11. és 12. vágány közötti peronon térvilágítási lámpatestek villamos szerelési munkái*”** tárgyú beszerzési eljárásban Ajánlattevők által feltett kérdésekre ezúton küldjük meg az Ajánlatkérő válaszát:

1. kérdés: Előzetes számításaink szerint a jelenlegi darabszámmal és a középső soron elhelyezett plusz lámpatestekkel a A MÁV Zrt. 33/2007 ÜÁVIGH utasításának megfelelő, minősített lámpatestek táblázatban (Lámpatest katalógus) lévő lámpatestek egyikével sem lehet a 100 luxot produkálni (Vyrtich MÁV- HOUND 136 1x36W lámpatesttel lehetne de plusz 2két sor tehát 4 sor lámpával lehetne produkálni ). Javaslatunk, hogy bevezetési engedéllyel nem rendelkező VYRTYCH HOUND-MAV-LED-7550-258-SM-4K, 55W 1 x VYRTYCH LED Linear module 500/48, LM561B 0 W / 5050 lm" lámpatesttel lehetne megoldani két sorral, illetve középre plusz 30 db kellene  fel szerelni. Szeretném jelezni a tisztelt kiírónak , hogy raktárunkban egyel kisebb teljesítményű, de teljesen típus azonos lámpatesttel rendelkezünk, és rendelkezésre is bocsájtjuk, esetleges végleges rendszerengedély megszerzése érdekében.

Árajánlatunkban a fent említett lámpatest típussal számolhatunk e?

**válasz:** A bevezetési engedéllyel nem rendelkező lámpatesttel lehet számolni a kiírásban. Kérjük a kiírásban tüntessék fel, hogy az ajánlatadás ezen típusú lámpa alapján történt. Továbbá szeretnénk élni ajánlatadó lehetőségével, és az említett lámpatestből egy darabot átvennénk vizsgálatra. Kérjük, a lámpatestet az alábbi személyek részére juttassák el, előzetesen időpontot egyeztetve.

Budapest, 2019.06.26.