|  |
| --- |
| *1. számú melléklet* |
|  |
|  |

**Műszaki tartalom**

**Tűzjelző berendezések, tűzgátló épületszerkezetek és menekülési irányfények időszakos üzemeltetői tervszerű megelőző karbantartása, eseti javítása (üzemzavar-, hiba - és kár elhárítása) cseréje, pótlása.**

**1. A szolgáltatás tárgya**

A szolgáltatás tárgya MÁV Magyar Államvasutak Zrt. (Cg. 01-10-042272; székhely: 1087. Budapest Könyves Kálmán körút 54-60; továbbiakban: (Megrendelő) tulajdonában és kezelésében lévő, a szerződés 2. számú mellékletben, meghatározott épületekben található, megadott típusú és műszaki paraméterekkel meghatározott beépített **tűzjelző berendezések**, **tűzgátló épületszerkezetek**, **menekülési irányfények** és azok energia ellátását biztosító vezetékek, akkumulátorok az alábbiakban rögzített követelmények szerinti időszakos felülvizsgálata, karbantartása és eseti hibaelhárítása és javítása.

A felülvizsgálatokat, karbantartásokat az 54/2014.(XII.5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról (továbbiakban: OTSZ), a 45/2011.(XII.7.) BM rendelet a tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, munkakörökről, a tűzvédelmi szakvizsgával összefüggő oktatásszervezésről és a tűzvédelmi szakvizsga részletes szabályairól szóló jogszabályok, valamint a vonatkozó Tűzvédelmi Műszaki Irány elvek és szabványok figyelembe vételével kell elvégezni.

**2. Személyi feltételek, szakmai alkalmasság (OTSZ szerinti jogosult személy, karbantartó)**

A Vállalkozónak illetve a teljesítésbe bevonni kívánt szakembernek rendelkeznie kell a teljesítéshez az alábbi szakmai alkalmassági követelményekkel:

a) a hatályos 45/2011. (XII.7.) BM rendelet a tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, munkakörökről, a tűzvédelmi szakvizsgával összefüggő oktatásszervezésről és a tűzvédelmi szakvizsga részletes szabályairól szóló jogszabályban foglaltak szerinti:

- a tűzjelző berendezések karbantartása javítása (8. foglalkozási ág),

- a tűzgátló, füstgátló nyílászáró-szerkezetek beépítése, felülvizsgálata, karbantartása, javítása (4. foglalkozási ág),

- a tűzgátló tömítések beépítése, felülvizsgálata, karbantartása, javítása

(15. foglalkozási ág) tevékenységek végzéséhez a jogszabályban meghatározott szakvizsgával.

b) a tevékenységek szakszerű ellátásához szükséges ismeretekkel. Olyan berendezés esetében, amelyek gyártása vagy forgalmazása megszűnt, a jogosult személyt foglalkoztató Vállalkozónak, vagy a teljesítésbe bevont alvállalkozónak legalább 5 év gyakorlati tapasztalatot és a berendezés karbantartására referenciát kell igazolni.

**3. Tárgyi feltételek**

A Vállalkozónak illetve teljesítésbe bevonni kívánt szakembernek rendelkeznie kell:

o az általa, felülvizsgált, karbantartott, javított termék magyar nyelvű ismertetőjével, a használatra, karbantartásra és felülvizsgálatra, alkalmazási korlátozásra is kiterjedő alkalmazástechnikai leírással,

o a gyártó által a felülvizsgálathoz karbantartáshoz, javításhoz meghatározott szerszámokkal, eszközökkel és egyéb eszközökkel (pl.: létrák),

o a szoftverrel vezérelt intelligens tűzjelző központok felülvizsgálatához és karbantartásához hordozható számítógéppel, a gyártó által megadott minimális rendszerkövetelményekkel,

o a berendezések felülvizsgálatához és karbantartásához szükséges eszközökkel

**4. A Vállalkozó feladatai**

o A Vállalkozó által alkalmazott…mellékletben szereplő rendszeres felülvizsgálati karbantartási díj tartalmazza a jogszabályban, szabványban, műszaki irányelvben meghatározott karbantartási munkák, az ezekhez tartozó rezsianyagok (tisztító szerek, olajok, zsírok, kötőelemek) költségeit, valamint a kiszállási díjat.

o A mindenkori előírás szerint, meghatározott rendszerességgel elvégzi a. 2. számú mellékletekben meghatározott **tűzjelző berendezések, tűzgátló lezárások és a menekülési irányfények karbantartását** a vonatkozó jogszabályok, szabványok és Tűzvédelmi Műszaki Irányelv előírásai szerint. A beépített tűzjelző berendezések üzemeltetői ellenőrzéseinek elvégzése a Megrendelő feladata.

o A 2. mellékletben meghatározott beépített tűzjelző berendezések, tűzgátló lezárások és a menekülési irányfények felülvizsgálatára, karbantartására karbantartási ütemtervet állít össze a jogszabályban előírt felülvizsgálati intervallumok és határidők figyelembe vételével.

- A felülvizsgálatot és karbantartást oly módon kell ütemeznie, hogy a jogszabályban meghatározott ciklusidőket ne lépje túl. A karbantartási ciklusidő be nem tartásából eredő Tűzvédelmi Hatósági szankciók teljes mértékben az Vállalkozót terhelik. Karbantartási feladatait a karbantartási ütemtervben szereplő időpontok figyelembevételével teljesíti. Bármi, az ütemtervben szereplő időpontoktól történő eltérési szándék esetén, az esedékes karbantartási időpont előtt legalább 48 órával előtte írásban értesíti Megrendelő képviselőjét. Az új időpont kijelölése során figyelembe kell, hogy vegyen minden vonatkozó jogszabályi előírást, és az azokban meghatározott karbantartási ciklusokra vonatkozó határidőket.

- A hatályos OTSZ meghatározott esetekben elvégzi a rendkívüli felülvizsgálatot. A rendkívüli felülvizsgálat során az adott berendezés időszakos felülvizsgálatára egyedileg meghatározott árat alkalmazza, melyet a Megrendelővel egyeztet.

- A tűzgátló, füstgátló nyílászárók rendszeres ellenőrzését és karbantartását az MSZ EN 16400:2006 C mellékletében és a vonatkozó TVMI-ben foglaltak szerint kell elvégezni. Az időszakos felülvizsgálattal egy időben megelőző karbantartás elvégzése is szükséges. A felülvizsgálat a TVMI szerinti csekklista, vagy külön gyártói csekklista, ill. karbantartási dokumentum alapján történik.

- Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Megrendelő a 2. mellékletben szereplő menekülési irányfények számát, a jogszabályi követelmények szem előtt tartása mellett, tulajdonosi műszaki igényeinek megfelelően növelheti, illetve csökkentheti. A Megrendelő a szolgáltatással érintett berendezések számában tervezett változásokat a változást megelőző 15 nappal közli a Vállalkozóval

- A menekülési irányfények évenkénti karbantartást a felülvizsgálattal egy időben, a gyártói előírásoknak megfelelően, az abban meghatározott módon és eszközökkel köteles elvégezni.

A Vállalkozó az időszakos felülvizsgálatot az MSZ EN 50172 szabványban foglaltaknak megfelelően köteles elvégezni.

A Vállalkozónak az éves ellenőrzést a vonatkozó szabvány 7.2.3. pontja szerinti havi üzemeltetői ellenőrzés és a 7.2.4. pont szerinti éves felülvizsgálat szempontjait együttesen figyelembe véve kell elvégeznie. A havi ellenőrzést a Megrendelő végzi el.

o Havária helyzet (fokozott balesetveszélyt, jelentős kárt vagy üzemvitel akadályozását okozó meghibásodás, a tűzjelző berendezés üzemképtelensége, biztonságos üzemélését akadályozó meghibásodása) esetén a Vállalkozó az elhárítására a bejelentést követően soron kívül, de legkésőbb 6 órán belül köteles a helyszínen megjelenni és a hiba elhárítását megkezdeni, ezen időbe nem számít bele a MÁV Zrt. általános üzemidején kívül eső idő. Hibaelhárítás elvárt befejezési határideje 24 óra, amennyiben a szükséges alkatrészek rendelkezésre álnak.

o A végzett felülvizsgálathoz karbantartáshoz, javításhoz kapcsolódóan munkalapot vezet. A munkalapon dokumentálja felülvizsgálat elvégzésének tényét, javítás esetén az elvégzett munkához kapcsolódóan felhasznált anyagok, eszközök típusát, mennyiségét. A Megrendelő munkalapok hiányában a teljesítésigazolás kiadását megtagadhatja.

*2. számú melléklet*

Tűzjelző berendezések, tűzgátló épületszerkezetek és menekülési irányfények időszakos üzemeltetői tervszerű megelőző karbantartása, eseti javítása (üzemzavar-, hiba - és kár elhárítása) cseréje, pótlása.

**Berendezések, készülékek listája**:

*„2. számú melléklet tűzjelzők, lezárások és menekülési irányfények-érintett berendezések listája „* megnevezésű pdf dokumentumként csatolva az ajánlattételi felhíváshoz.

*3. számú melléklet*

**Ajánlattételi lap**

1. **Ajánlattevő**

**Név :** ………………………………………………………………..

**Székhelye:** ………………………………………………………………..

**Cégjegyzék száma:** ………………………………………………………………..

**Adószám:** ………………………………………………………………..

**Számlavezető pénzintézet:** ……………………………………………………………….

**Számlaszám:** ……………………………………………………………….

**Telefonszáma:** ………………………………………………………………..

**Fax száma:** ..........................................................................................

**E-mail címe:** ………………………………………………………………..

1. **Ajánlattétel tárgya:** Beépített tűzjelző berendezések, tűzgátló épületszerkezetek, menekülési irányfények időszakos felülvizsgálata karbantartása, eseti javítása, és a menekülési irányfények szükség szerinti cseréje Debrecen régió területén
2. **Elbírálásra kerülő elem:** A 4. számú mellékletben megadott árak összesítve.

|  |  |
| --- | --- |
| **Ajánlat tárgya:** Beépített tűzjelző berendezések, tűzgátló épületszerkezetek, menekülési irányfények időszakos felülvizsgálata karbantartása, eseti javítása, és a menekülési irányfények szükség szerinti cseréje Debrecen régió területén | **Nettó ajánlati ár**  **(Ft)** |
| 1. Karbantartás[[1]](#footnote-1) |  |
| 1. Javítás |  |
| 1. Kiszállási díj |  |

Kelt.:…………..(helység, év/hónap/nap)

……………………………………………..

(cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen meghatalmazott képviselő aláírása)

*4. számú melléklet*

**Tételes ajánlattételi lap**

**Ajánlattétel tárgya:** Beépített tűzjelző berendezések, tűzgátló épületszerkezetek, menekülési irányfények időszakos felülvizsgálata karbantartása, eseti javítása, és a menekülési irányfények szükség szerinti cseréje Debrecen régió területén

|  |  |
| --- | --- |
| **Ajánlat tárgya:** Beépített tűzjelző berendezések, tűzgátló épületszerkezetek, menekülési irányfények időszakos felülvizsgálata karbantartása, eseti javítása, és a menekülési irányfények szükség szerinti cseréje Debrecen régió területén | **Nettó ajánlati ár**  **(Ft)** |
| 1. Karbabtartás:    1. Tűzjelző központ karbantartása (létesítmény, vasútállomás/alkalom) (6 havonta)    2. Tűzgátló épületszerkezetek karbantartása (létesítmény, vasútállomás/alkalom) (6 havonta)    3. Menekülési irányfények karbantartása (létesítmény/alkalom) (évente) | …………………  ………………....  ……………….... |
| 1. Javítási óradíj (óra) (minden megkezdett félóra számolható el) | ………………… |
| 1. Kiszállási díj javítás esetén (1 javításra maximum 2 kiszállás számolható el) forint/db | ……………….... |

Kelt.:…………..(helység, év/hónap/nap)

……………………………………………..

(cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen meghatalmazott képviselő aláírása)

*5. számú melléklet*

**Ajánlattételi nyilatkozat**

Alulírott …………………………, mint a(z) ……….… (cégnév, székhely) cégjegyzésre jogosult képviselője – az ajánlatkérésben foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény gondos áttekintése után – kijelentem, hogy **az ajánlatkérésben foglalt valamennyi feltételt, szakértőtől elvárható gondossággal megismertük, megértettük, valamint, hogy azokat jelen nyilatkozattal elfogadjuk és nyertességünk esetén a teljesítést ezen dokumentumokban foglaltak szerint vállaljuk.**

Kijelentem, hogy ajánlatomhoz a szerződéskötésig kötve vagyok.

Jelen nyilatkozatot a**„Beépített tűzjelző berendezések, tűzgátló épületszerkezetek, menekülési irányfények időszakos felülvizsgálata karbantartása, eseti javítása, és a menekülési irányfények szükség szerinti cseréje Debrecen régió területén”** tárgyú ajánlatkérésben, az ajánlat részeként teszem.

…………………………………(helység, év/hónap/nap)

(cégjegyzésre jogosult vagy

szabályszerűen meghatalmazott képviselő aláírása)

*6. számú melléklet*

**Teljességi nyilatkozat**

melyben a Vállalkozó alulírott ……………………………. (név), cégjegyzésre jogosult képviselője kijelenti, hogy a ………………………………………………-ra a MÁV Zrt. által kiírt eljárásban kiadott ajánlattételi dokumentációt, a rendelkezésére bocsátott műszaki dokumentációban rögzítetteket megismerte, az abban foglaltakat megvalósításra alkalmasnak ítéli, továbbá ezen dokumentumok, ismeretében árajánlatát a teljes körű megvalósítására adja.

Dátum: …………………………

………….………………………

(cégszerű aláírás)

*7. számú melléklet*

**Nyilatkozat kizáró okokról**

Alulírott …………………………………………………………

**az alábbi nyilatkozatot teszem:**

Az alábbiakban részletezett kizáró okok velem szemben nem állnak fenn:

* 1. végelszámolás alatt áll, vagy az ellene indított csődeljárás vagy felszámolási eljárás folyamatban van;
  2. tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették;
  3. gazdasági, illetőleg szakmai tevékenységével kapcsolatban jogerős bírósági ítéletben megállapított bűncselekményt követett el, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült; illetőleg akinek tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló 2001. évi CIV. törvény 5. §-a (2) bekezdésének b), illetőleg g) pontja alapján a bíróság jogerős ítéletében korlátozta, az eltiltás ideje alatt, illetőleg ha az ajánlattevő tevékenységét más bíróság hasonló okból és módon jogerősen korlátozta;
  4. egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettségének - a letelepedése szerinti ország vagy az ajánlatkérő székhelye szerinti ország jogszabályai alapján - nem tett eleget, kivéve, ha megfizetésére halasztást kapott;
  5. a 2013. június 30-ig hatályban volt, a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény szerinti bűnszervezetben részvétel – ideértve a bűncselekmény bűnszervezetben történő elkövetését is –, vesztegetés, vesztegetés nemzetközi kapcsolatokban, hűtlen kezelés, hanyag kezelés, költségvetési csalás, az európai közösségek pénzügyi érdekeinek megsértése vagy pénzmosás bűncselekményt, illetve a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény XXVII. Fejezetében meghatározott korrupciós bűncselekmények, bűnszervezetben részvétel – ideértve bűncselekmény bűnszervezetben történő elkövetését is –, hűtlen kezelés, hanyag kezelés, költségvetési csalás vagy pénzmosás bűncselekményt, illetve személyes joga szerinti hasonló bűncselekményt követett el, feltéve, hogy a bűncselekmény elkövetése jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült;
  6. három évnél nem régebben súlyos, jogszabályban meghatározott szakmai kötelezettségszegést vagy külön jogszabályban meghatározott szakmai szervezet etikai eljárása által megállapított, szakmai etikai szabályokba ütköző cselekedetet követett el.
  7. korábbi közbeszerzési eljárás alapján vállalt szerződéses kötelezettségének megszegését két éven belül kelt jogerős közigazgatási vagy bírósági határozat megállapította.

Jelen nyilatkozatot a MÁV Zrt., mint Ajánlatkérő által **„Beépített tűzjelző berendezések, tűzgátló épületszerkezetek, menekülési irányfények időszakos felülvizsgálata karbantartása, eseti javítása, és a menekülési irányfények szükség szerinti cseréje Debrecen régió területén”** tárgyú ajánlatkérésben, az ajánlat részeként teszem.

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

………………………….

(cégszerű aláírás)

*8. számú melléklet*

**Ajánlattevői nyilatkozat az összeférhetetlenségről**

Alulírott nyilatkozom, az összeférhetetlenség kezelésére vonatkozóan, hogy Vállalkozásunk tulajdonosi szerkezetében, és választott tisztségviselőinek vonatkozásában, vagy alkalmazottjaként sem közvetlen, sem közvetett módon nem áll jogviszonyban MÁV-os tisztségviselővel, az ügyletben érintett alkalmazottal, vagy annak Törvény (Ptk. 685.§ (b)) szerint értelmezett közeli hozzátartozójával.

Jelen nyilatkozatot a MÁV Zrt., mint Ajánlatkérő által **„ Beépített tűzjelző berendezések, tűzgátló épületszerkezetek, menekülési irányfények időszakos felülvizsgálata karbantartása, eseti javítása, és a menekülési irányfények szükség szerinti cseréje Debrecen régió területén”** tárgyú ajánlatkérésben, az ajánlat részeként teszem.

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

………………………….

(cégszerű aláírás)

*9. számú melléklet*

**R e f e r e n c i a n y i l a t k o z a t**

Alulírott <képviselő / meghatalmazott neve> a(z) <cégnév> (<székhely>) mint ajánlattevő képviseletében a MÁV Zrt. mint ajánlatkérő által **„ Beépített tűzjelző berendezések, tűzgátló épületszerkezetek, menekülési irányfények időszakos felülvizsgálata karbantartása, eseti javítása, és a menekülési irányfények szükség szerinti cseréje Debrecen régió területén”** tárgyú eljárásban ezúton nyilatkozom, hogy az ajánlatkérés tárgyából származó, **2018/2019. évben** megvalósult legjelentősebb szolgáltatásai az alábbiak:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **A szerződést kötő másik fél megnevezése** | **Referencia megnevezése, melyből az alkalmasság egyértelműen megállapítható**  (pl:) | **Ellenszolgáltatás nettó összege** | **Teljesítés ideje (év)** | **A teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e**  **(igen / nem)** |
| **1.** |  |  |  |  |  |
| **2.** |  |  |  |  |  |
| **3.** |  |  |  |  |  |

Jelen nyilatkozatot a MÁV Zrt., mint Ajánlatkérő által **„ Beépített tűzjelző berendezések, tűzgátló épületszerkezetek, menekülési irányfények időszakos felülvizsgálata karbantartása, eseti javítása, és a menekülési irányfények szükség szerinti cseréje Debrecen régió területén”** tárgyú ajánlatkérésben, az ajánlat részeként teszem.

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

………………………….

(cégszerű aláírás)

1. A 4. számú melléklet 1. pontjában megadott karbantartási árak (1.1 - 1.3.) összesítve [↑](#footnote-ref-1)