## Munka1
TPV Diagnosztikai és Kutató Kft.
1151 Budapest, Sződliget u. 47.
Telefon / Fax: 06/1 306-22-83; 06/30 21-99-275
Email: tpv@tpv.t-online.hu; szebenibaranyai@t-online.hu
A NAH által NAH-1-1709/2019 számon akkreditált vizsgálólaboratórium.
SZIGETELŐOLAJBAN OLDOTT GÁZOK VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYVE
( Teljesítménytranszformátor elkülönített olajterű fokozatkapcsolóval)
Megrendelő: |  |  | MÁV Zrt.
Rendelési szám:
Jegyzőkönyv sorszáma: |  |  | 72 |  | /2021 | 1 |  | /1 lap
Jegyzőkönyv megküldve: |  |  | MÁV Zrt.
Készülék adatai
Készülék megnevezése | Típus |  | Felszerelési hely |  | kV | Gyártási szám / Gyártási év
Transzformátor | TPN-V-MÁV |  | Veszprém-Észak aláll."A" mező, "A" tr. |  | 132/27,5 | 57411/2000
VIZSGÁLT GÁZOK
Palackszám |  |  | Vizsgálati sorszám |  | Beérkezett |  | Vizsgálat ideje
VA |  |  | 63 |  | 2021. 02. 18. |  | 2021. 02. 19.
VIZSGÁLT GÁZOK |  |  | VIZSGÁLATI EREDMÉNY |  | Jellemző értékek az MSZ EN 60599: 2016 szerint
1. szénmonoxid | (CO) | (µl/l) | 50 |  | 540 - 900
2. széndioxid | (CO2) | (µl/l) | 768 |  | 5 400 - 13 000
3. metán | (CH4) | (µl/l) | <1 |  | 40 -110
4. acetilén | (C2H2) | (µl/l) | 2 |  | 3 - 50
5. etilén | (C2H4) | (µl/l) | 11 |  | 60 - 280
6. etán | (C2H6) | (µl/l) | <1 |  | 50 - 90
7. hidrogén | (H2) | (µl/l) | <5 |  | 60 - 150
8. nitrogén+oxigén | (N2+O2) | (tf%) | 9 |  | -
Összes éghető mennyiség |  |  | 70
(1+3+4+5+6+7) |  | (µl/l)
ÉRTÉKELÉS
C2H2/C2H4 |  |  | 0.18182
CH4/H2 |  |  | 0.2
C2H4/C2H6 |  |  | 11
CO2/CO |  |  | 15.36
Kódszámok: |  |  | 1/0/2
A vizsgálatok javasolt gyakorisága: |  |  |  |  | 12 hó
A vizsgálat eredményének értékelése: | A villamos berendezés állapota megfelelő.
*Vélemény:
A vizsgálati eredmények csak a beküldött vizsgálati mintára vonatkoznak. A jelen eredeti vizsgálatról 1 pld. másolat készült, melyet a TPV Diagnosztikai és Kutató Kft. archivál. Harmadik fél részére másolat kizárólag a megrendelő előzetes írásos engedélye alapján adható ki. A jegyzőkönyv a laboratórium engedélye nélkül csak teljes terjedelmében másolható. Az olajban oldott gázok minőségi és mennyiségi vizsgálatát és értékelését az MSZ EN 60567:2006 (visszavont szabvány) és az MSZ EN 60599: 2016 szabványok alapján végeztük. A *-el jelölt vélemények nem akkreditáltak!
Bocsi Ildikó
Budapest, | 2021. |  | február | 19. |  | Laboratóriumvezető