*1.sz melléklet*

Műszaki leírás

(Vecsés)

A beruházás a MÁV Zrt. által a közszolgáltatási szerződés alapján végzett személyszállítási tevékenység kapcsán nyújtandó utastájékoztatási kötelezettség feladatkörébe tartozó állomási hangos és vizuális utastájékoztatás fejlesztését tartalmazza, az utazóközönség felé nyújtott magasabb szolgáltatási színvonal biztosítására történik. Az új utastájékoztató rendszer kiépítésével kapcsolatos munkálatok alatt a vasúti személyzet számára az állomási utastájékoztató feladatok nyújtásának feltételeit folyamatosan biztosítani szükséges.

A kialakításra kerülő új rendszerelemek beépítéséről, a szükséges kábelezési munkákról a nyertes Vállalkozónak kiviteli tervet (benne a kijelzők elhelyezésére és tartószerkezetek megfelelőségére vonatkozó statikai tervvel) és megvalósulási dokumentációt kell készítenie, amelyeket elektronikus és nyomtatott formában az üzemeltető részére át kell adnia.

A kivitelezés elkezdésének feltétele a MÁV Zrt. által jóváhagyott kiviteli terv.

A megbízó által előírt üzembe helyezési eljárásoknak megfelelő vizsgálatokat el kell végezni, beleértve a próbaüzemet is.

A műszaki átadás–átvételi eljáráson 4 db nyomtatott és 2 db elektronikus (pdf valamint dwg formában) példányban magyar nyelvű műszaki és megvalósulási dokumentációt, a telepített software-ek és patch-ek telepítő fájljait, a telepítéshez szükséges beállítási paramétereket, valamint a software-ek eredetiségét igazoló dokumentumokat kell az üzemeltető részére átadni.

Az újonnan telepítésre kerülő utastájékoztató rendszer aktív elemeit (beleértve a kijelzőket) a távoli menedzselhetőség érdekében a meglévő, Bp-i iEM eszközkezelő szerverbe kell integrálni, az elemek menedzsmentjéhez való hozzáférést az üzemeltető Távközlési Főnökség részére kell biztosítani.

A berendezést kezelők és a műszaki személyzet oktatásáról gondoskodni kell. Oktatásban a helyi forgalmi és a karbantartó, üzemeltető személyzetet kell részesíteni. Az oktatást és képzést magyar nyelven kell tartani.

A berendezést kezelő illetve használó személyzet részére biztosítani kell a berendezések és hálózatok normál működés és üzemzavar esetén szükséges tennivalók elsajátítását és begyakorlását, készség szinten történő ellátását. Az oktatást és képzést a Megbízó által jóváhagyott magyar nyelvű Kezelési Szabályzat felhasználásával, kell végrehajtani. A Kezelési Szabályzatot az oktatás megkezdése előtt véleményeztetni kell az érintett oktatandó személyek munkáltató jogkörgyakorló vezetőjével.

Az oktatás és képzés elmulasztása, a Kezelési Szabályzat hiánya az átadás-átvétel meghiúsulásához vezet.

A vizuális és hangos utastájékoztatás megvalósításánál, a hanganyag készítésénél „A közszolgáltatás keretében nyújtott földi utastájékoztatási tevékenység pályaműködtetési szerződés szerinti végrehajtásáról” c. MÁV utasítás előírásait figyelembe kell venni. *(jelen műszaki tartalom melléklete /1.sz. Melléklet/)*

A vizuális rendszerek és berendezések telepítésekor a T.40. számú feltétfüzetben foglaltak az irányadók *(jelen műszaki tartalom melléklete /2.sz. Melléklet/)*

A helyszínen az új berendezéseknek a MÁV helyi IP LAN hálózatán keresztül kell csatlakozni, ezért a helyi adatátviteli hálózat bővítését tervezni és kivitelezni kell. Az új utastájékoztató berendezések órajelének szinkronizálását a MÁV IP hálózaton keresztül kel kialakítani. A vizuális berendezések eléréséhez, amennyiben a távolság ill. az alkalmazott műszaki megoldás szükségessé teszi, Fve 1x12 szálas optikai kábel (bevezetési engedéllyel rendelkező legkisebb szálszám miatt) telepítése szükséges.

1. **Funkcionális fejezet**

Jelen dokumentáció mellékletei tartalmilag több kijelző eszközre adnak specifikációt, mint az a Vecsés állomásra vonatkozik, ezért értelemszerűen csak az adott állomás vizuális tervéhez igazodva kell a mellékleteket figyelembe venni.

A hangosbemondás indításához és a vizuális kijelzők vezérléséhez fel kell használni a 4. sz. Melléklet tényadat és késési adat közlését, tehát az 1. sz. Mellékletben előírt kijelzési követelmények a menetrendtől eltérő közlekedés esetén az UTAS tényadat vezérléséből kell figyelembe venni – beleértve a vizuális kijelzés törlését is.

Az új rendszer számára előírt követelmények tesztelési lehetőségét a MÁV forgalmi szolgálat számára biztosítani szükséges az üzembe helyezendő kezelő berendezés, továbbá legalább egy darab 42”-os TFT monitor és a hangosbemondás visszahallgatás lehetőségével. Az ideiglenes, tesztidőszakra biztosított tesztelő berendezések elhelyezésének helyszínét az állomásfőnökség fogja megadni.

A vezérlőgéphez szükséges törzsadatok karbantartását, másik projekt által biztosított, Monor állomásfőnöki irodában telepítendő, PIS-hez csatlakozó PC-ről kérjük lehetővé tenni. Amennyiben más, a célnak megfelelő megoldás lehetséges, akkor azt kérjük a Forgalmi igazgatósággal egyeztetni.

Az új rendszer átvételéig a jelenleg működő hangos utastájékoztatást fenn kell tartani, az átállást az új rendszerre az állomásfőnökséggel kell egyeztetni.

Az új rendszer hangos és vizuális utastájékoztatás kezelő felületének megjelenítéséhez 1 db min. 42” (min. FullHd) monitor szükséges, melynek alkalmasnak kell lennie, a hangosbemondás és a vizuális kijelzők monitorozására is.

Havária:

A havária és vágányzári információk bevitelére az UTAS rendszer áll rendelkezésre, ezért (megfelelő szakszolgálati leszabályozás mellett) az ott bevitt akár vonatszám, akár vonatszámtól független, de az adott állomást vagy vasútvonalakat érintő információkat a PIS rendszernek át kell vennie és a megfelelő kijelző(k)re automatikusan ki kell vezérelnie. Ezt a PIS kezelő személyzetnek legyen lehetősége kezelni, levenni, letiltani. Erre az UTAS kezelőfelületet számukra közvetlenül biztosítani kell.

1. **Műszaki fejezet**
	1. ***Vecsés állomás***

Az utastájékoztató rendszer terveinek készítése és a kivitelezés során az utastájékoztatást kivitelező Vállalkozónak a vasúti szakszolgálatok mellett az épület rekonstrukciós projekt tervezőjével, kivitelezőjével is egyeztetési kötelezettsége van. Az épületet érintő utastájékoztató berendezések elhelyezésekor az építészeti kialakításhoz, annak ütemezéséhez kell igazodni.

* + 1. Elhelyezendő vizuális utastájékoztató eszközök, helyi vezérlésről működtetve:
* Váróterembe 1 db összesítő TFT LCD monitor kijelző (beltéri, min. 55”) az induló vonatok összesítő kijelzése céljából. Jelen beruházás részére a monitort a Megrendelő biztosítja.
* Váróterembe 1 db egyoldalas 60cm átmérőjű beltéri óra (impulzusvezérelt, a meglévő LCU típusú főórához csatlakoztatható, a 730-659. sz. órahálózatok feltétfüzet, mellékórákkal kapcsolatban megfogalmazott formai követelményeit kielégítő).
* Peronokra vágányonként 1 db kétoldalas RGB LED mátrix perontábla, összesen 4 db, a T.40. számú feltétfüzet 9.2.7. pontja szerinti specifikációnak való megfelelőséggel.
* Peronokra perontáblák közé 1-1db 60 cm-es kültéri kétoldalas peronóra, összesen 2 db (impulzusvezérelt, a meglévő LCU típusú főórához csatlakoztatható, a 730-659. sz. órahálózatok feltétfüzet, mellékórákkal kapcsolatban megfogalmazott formai követelményeit kielégítő).
* Aluljáró végfalára 1 db összesítő TFT LCD monitor kijelző (kültéri, min. 55”) az induló vonatok kijelzése céljából. Jelen beruházás számára a monitort a Megrendelő biztostja.

A kijelzők felszereléséhez szükséges tartószerkezetek, konzolok biztosítása (beszerzése, adott esetben tervezése, gyártása, stb.) a Vállalkozó feladata.

* + 1. Berendezés telepítési feladatok:
* A meglévő utastájékoztató vezérlő új berendezésre történő cseréjét kérjük a teljes állomási utastájékoztató rendszer (meglévő hangos rendszer és az új kijelzők) és az innen távvezérelt Vecsés-Kertekalja megállóhely hangos utastájékoztatásának teljes körű beintegrálásával, TTS rendszerrel történő kiegészítéssel. A csere során a MÁV UTAS rendszerrel történő kölcsönös adatcsere kapcsolat megvalósítása is szükséges. A táblák vezérlése a MÁV helyi IP LAN hálózatán keresztül fog történni, ezért az UTT vezérlő számítógépet, az új táblákat és a helyi LAN-hoz kell csatlakoztatni. A helyi LAN-t bővíteni kell egy új switch eszközzel. Az új adatátviteli berendezésnek a MÁV meglévő adathálózati menedzsment rendszeréhez kell illeszkednie és azt a meglévő rendszerbe integrálni kell. A peronra helyezendő vizuális táblák vezérlését új optikai kábelen keresztül kell kiadni.
* Felvételi épület váróterembe a Megrendelővel egyeztetett helyre 1 db min. 55”-os méretű, beltéri kiépítettségű TFT LCD vizuális összesítő kijelző elhelyezése szükséges (monitort a Megrendelő biztosítja, az üzembe helyezés (kábelezés, felszerelés, vezérlés kialakítása) teljes körűen a Vállalkozó feladata). A tábla környezetében 1 db 60 cm átmérőjű, egyoldalas új beltéri mellékórát is el kell helyezni.
* Az 1. és 2. vágány közötti peronra, új önálló tartószerkezetre 2 db kétoldalas, RGB LED mátrix technológiájú perontáblát kell telepíteni. A tartókonzol közepére felülre 1 db 60 cm átmérőjű kétoldalas mellékórát kell elhelyezni. A tartókonzol mellé egy kültéri álló távközlési szekrényt kell telepíteni az új optika kábel kötésének elhelyezése céljából.
* A 3. és 4. vágány közötti peronra, új önálló tartószerkezetre 2 db kétoldalas, RGB LED mátrix technológiájú perontábla legyen függesztve. A tartókonzol közepére felülre 1 db 60 cm átmérőjű kétoldalas mellékórát kell elhelyezni. A tartókonzol mellé egy kültéri álló távközlési szekrényt kell telepíteni az új optika kábel kötésének elhelyezése céljából.
* Aluljáró buszmegálló felöli végfalára 1 db minimum 55”-os, kültéri kiépítettségű összesítő TFT LCD vizuális összesítő telepítése (monitort a Megrendelő biztosítja, az üzembe helyezés (kábelezés, felszerelés, vezérlés kialakítása) teljes körűen a Vállalkozó feladata), a kijelző helyéhez alépítmény kiépítése is szükséges.
* Az adathálózat bővítéséhez az NTG projektben kialakított távközlési szerelvényszobába (régi mellett) szükséges telepíteni egy új 42U magas rack szekrényt, ebbe kell telepíteni az új switch-et és egy új, E2000/APC csatlakozóval szerelt optikai rendezőt.
* A létesülő utastájékoztatás számára új, min. 30p áthidalási idejű szünetmentes áramellátást kell telepíteni az új rack szekrénybe.
* Az aktív berendezésekhez és a vizuális táblákhoz szünetmentes ~230 V tápfeszültség biztosítása szükséges. A táblafűtéshez elegendő normál ~230V tápfeszültség. Amennyiben a szükséges elektromos energia nem elegendő az állomáson, a szükséges bővítésről a kivitelezőnek kell gondoskodnia.
* Az új vizuális berendezések a T.40. számú feltétfüzetben foglalt specifikációknak és menedzsment szolgáltatásokkal kapcsolatos elvárásoknak meg kell, hogy feleljenek. Pontos elhelyezésükről a MÁV illetékes szakágaival a tervezés során egyeztetni szükséges.
* A telepített berendezések kezeléséről a kezelő személyzet számára felhasználói oktatást kell tartani magyar nyelven.
* A berendezést kezelő illetve használó személyzet részére biztosítani kell a berendezések és hálózatok normál működés és üzemzavar esetén szükséges tennivalók elsajátítását és begyakorlását, készség szinten történő ellátását. Az oktatást és képzést a Megbízó által jóváhagyott magyar nyelvű Kezelési Szabályzat felhasználásával, kell végrehajtani. A Kezelési Szabályzatot az oktatás megkezdése előtt véleményeztetni kell az érintett oktatandó személyek munkáltató jogkörgyakorló vezetőjével. Az oktatás és képzés elmulasztása, a Kezelési Szabályzat hiánya az átadás-átvétel meghiúsulásához vezet.
	1. ***Madár elleni védelem***

Az utasforgalom számára megnyitott területeken elhelyezett kültéri kijelzőket a Vállalkozónak madár elleni védelemmel (tüskével) kell ellátni.

* 1. ***Adatátviteli IP eszközök műszaki követelményei:***
* A MÁV adathálózat menedzsment rendszeréhez illeszkedő, teljes funkcionalitással kezelt eszközöket kell alkalmazni.
* A MÁV adathálózat routingjához illeszkedő eszközöket kell alkalmazni.
* Az aktív eszközöknek SFP modul fogadására alkalmas interfész hellyel kell rendelkeznie.
	1. ***Fényvezető kábelek műszaki követelményei:***
* Felhasználása állomás területén belül védőcsőben néhány 100 m távolságban.
* A kábel kültéri kivitelű legyen, min. 12 db monomódusú (SM) fényvezető szállal rendelkezzen.
* Az ITU-T G.652D szabvány előírásainak megfelelő fényvezető szálakkal rendelkezzen.
	1. ***UTP kábel típusa:***
* CAT6
1. **Mellékletek**

A kialakítandó új utastájékoztató rendszer és vezérlés kialakításakor a teljes integráció során figyelembe veendő leírások jelen műszaki tartalom mellékletei:

1. sz. Melléklet: 26/2018. (VIII. 17. MÁV Ért. 8.)  EVIG sz. utasítás „A közszolgáltatás keretében nyújtott földi utastájékoztatási tevékenység pályaműködtetési szerződés szerinti végrehajtásáról” c. MÁV utasítás

2. sz. Melléklet: T.40. sz. Feltétfüzet a MÁV Zrt. vizuális utastájékoztató berendezéseinek szolgáltatási és műszaki követelményei

3. sz. Melléklet: „UTAS-PIS menetrendi kötet”

4. sz. Melléklet: „UTAS-PIS közlekedés kötet”

5. sz. Melléklet: „UTAS-PIS havaria-vgz kötet”

6. sz. Melléklet: „PIS kötet”

*2.sz. melléklet*

**A j á n l a t t e v ő i n y i l a t k o z a t**

Alulírott …………………………, mint a(z) ……(cégnév, székhely)……. cégjegyzésre jogosult képviselője – az ajánlatkérésben foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény gondos áttekintése után – kijelentem, hogy **az ajánlatkérésben és a szerződéses feltételekben foglalt valamennyi feltételt, a kivitelezés helyszínét szakértőtől elvárható gondossággal megismertük, megértettük, valamint, hogy azokat jelen nyilatkozattal elfogadjuk, és nyertességünk esetén a szerződést a konkrétumokkal kiegészítve aláírjuk.**

Kijelentem, hogy ajánlatomhoz az ajánlattételi határidőtől számított 90 napig kötve vagyok.

Jelen nyilatkozatot a MÁV Zrt., mint Ajánlatkérő által a **16807/2019/MAV**  ***„*Utastájékoztatás kiépítése Vecsés állomáson*”*** tárgyú ajánlatkérésben, az ajánlat részeként teszem.

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

………..……………….

(cégszerű aláírás)

*3.sz. melléklet*

**Ajánlattételi lap minta**

**A j á n l a t t é t e l i l a p**

**„Utastájékoztatás kiépítése Vecsés állomáson”**tárgyú beszerzési eljárásban

**Ajánlattevő neve:**

**Ajánlattevő székhelye (lakóhelye):**

**Levelezési címe:**

**Telefon: Telefax: E-mail:**

**Értékelésre kerülő tartalmi elem:**

Vállalkozói díj: **nettó** …………………,- Ft

**Az Ajánlattételi felhívás mellé megküldött árazatlan költségvetést kérjük beárazni.**

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

…………………….

(cégszerű aláírás)

*4.sz. melléklet*

**Ellenőrző lista**

1. **Tartalmi követelmények**

|  |  |
| --- | --- |
| Fedőlap (eljárás tárgya, ajánlattevő megnevezése) |  |
| Ajánlattevői nyilatkozat (2. sz. Melléklet) |  |
| Ajánlattételi lap (3. sz. Melléklet) |  |
| Teljességi nyilatkozat (5. sz. melléklet) |  |
| Referencia nyilatkozat (6.sz. melléklet, 1.sz. dokumentum) |  |
| Nyilatkozat bevonni kívánt szakemberről ( 6.sz. melléklet 2. dok.) |  |
| Szakmai önéletrajz minta (6.sz. melléklet 3. dokumentum) |  |
| Nyilatkozat kizáró okokról (7. sz. melléklet) |  |
| Összeférhetetlenségi nyilatkozat (8. sz. melléklet) |  |
| Nyilatkozat köztartozás mentességről (9. sz. melléklet) |  |
| Szerződéshez szükséges adatok (10. sz. melléklet) |  |
| Az Ajánlattevő részéről az aláírásra jogosult személynek az eredeti ajánlatban a nyilatkozatokat cégszerű aláírásával kell ellátnia. |  |
| Aláírási címpéldány/aláírás minta egyszerű másolata |  |

**2. Formai követelmények**

|  |  |
| --- | --- |
| Az ajánlat valamennyi oldalát folyamatos sorszámozással kell ellátni |  |
| Az ajánlat oldalait (az ajánlat minden, szöveget tartalmazó oldalát) pedig az aláírásra jogosult személyeknek, vagy az általa erre felhatalmazott személy(ek)nek szignálnia kell |  |
| elektronikus útonmorvai.petra@mav.hu e-mail címre kell megküldeni |  |

*5.sz. melléklet*

**Teljességi nyilatkozat**

melyben a Vállalkozó alulírott ……………………………. (név), cégjegyzésre jogosult képviselője kijelenti, hogy a ………………………………………………-ra a MÁV Zrt. által kiírt eljárásban kiadott ajánlattételi dokumentációt, a rendelkezésére bocsátott műszaki dokumentációban rögzítetteket megismerte, az abban foglaltakat megvalósításra alkalmasnak ítéli, továbbá ezen dokumentumok, ismeretében árajánlatát a teljes körű megvalósítására adja.

Dátum:……………………………

………………………….

(cégszerű aláírás)

*6.sz. melléklet 1. dokumentum*

**R e f e r e n c i a n y i l a t k o z a t**

Alulírott……………..…mint a(z)………………..(cégnév)……………….(székhely) cégjegyzésre jogosult képviselője kijelentem, hogy a …………………….....(cégnév) az ajánlattételi felhívás megküldésétől visszafelé számított 60 hónapban **az alábbi ajánlatkérés tárgya szerinti tevékenységnek minősülő munkákat végeztük:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **A szerződést kötő másik fél megnevezése** | **A szerződés tárgyának bemutatása (**vezérlés tekintetében UTAS és KÖFE/KÖFI rendszerekkel való integráció lehetőségét biztosító legalább 4 db TFT LCD vagy RGB LED technológiájú kijelző, vizuális utastájékoztató rendszerbe történő kiépítésére vonatkozó referencia**)** | **Ellenszolgáltatás nettó összege** | **Teljesítés ideje (év)** | **Teljesítés időtartama****(nap)** |
| **1.** |  |  |  |  |  |
| **2.** |  |  |  |  |  |
| **3.** |  |  |  |  |  |
| **4.** |  |  |  |  |  |
| **5.** |  |  |  |  |  |

Jelen nyilatkozatot a MÁV Zrt., mint Ajánlatkérő által a 16807/2019/MAV iktsz. ***„*Utastájékoztatás kiépítése Vecsés állomáson*”*** tárgyú ajánlatkérésben, az ajánlat részeként teszem.

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

………………………….

(cégszerű aláírás)

*6.sz. melléklet 2.dokumentum*

**A teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek (szervezetek) bemutatása**

Alulírott .......................................... (név), mint a(z) ...................................................(cég, székhely) cégjegyzésre jogosult képviselője, felelősségem tudatában a MÁV Zrt. ajánlatkérő által **„Utastájékoztatás kiépítése Vecsés állomáson”** tárgyú beszerzési eljárásban ezúton nyilatkozom, hogy az eljárást megindító felhívásban előírtak szerint a teljesítésbe az alábbi szakembereket kívánom bevonni:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Név** | **Képzettség** | **Szakmai gyakorlat ideje (év)** | **Jogosultság****megnevezése** | **Munkáltató megnevezése** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

…………………….., (helység), ……….. (év) ………………. (hónap) ……. (nap)

………..……………….

(cégszerű aláírás)

1. *sz. mellkélet 3. dokumentum*

**Szakmai önéletrajz (minta)**

|  |
| --- |
| **SZEMÉLYES ADATOK** |
| Név: |  |
| Születési idő: |  |
| Elérhetőségek: |  |
| Jelenlegi munkahely: |  |
| Jelenlegi munkakör: |  |
| Jelenlegi munkaviszonyának kezdete:  |  |

|  |
| --- |
| **ISKOLAI VÉGZETTSÉG, KÉPZETTSÉG, JOGOSULTSÁG** |
| Mettől meddig (év, hónap, nap pontossággal) | intézmények és képzettség, jogosultság megnevezése |

|  |
| --- |
| **MUNKAHELYEK, MUNKAKÖRÖK** |
| Mettől meddig (év, hónap, nap pontossággal) | munkahelyek és munkakörök megnevezése |

<*Kelt*>

<aláírás>

*7.sz. melléklet*

**Nyilatkozat kizáró okokról**

Alulírott …………………………………………………………

**az alábbi nyilatkozatot teszem:**

Az alábbiakban részletezett kizáró okok Vállalkozásunkkal, illetve az igénybe vett alvállalkozókkal szemben nem állnak fenn:

* 1. végelszámolás alatt áll, vagy az ellene indított csődeljárás vagy felszámolási eljárás folyamatban van;
	2. tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették;
	3. gazdasági, illetőleg szakmai tevékenységével kapcsolatban jogerős bírósági ítéletben megállapított bűncselekményt követett el, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült; illetőleg akinek tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló 2001. évi CIV. törvény 5. §-a (2) bekezdésének b), illetőleg g) pontja alapján a bíróság jogerős ítéletében korlátozta, az eltiltás ideje alatt, illetőleg ha az ajánlattevő tevékenységét más bíróság hasonló okból és módon jogerősen korlátozta;
	4. egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettségének - a letelepedése szerinti ország vagy az ajánlatkérő székhelye szerinti ország jogszabályai alapján - nem tett eleget, kivéve, ha megfizetésére halasztást kapott;
	5. a 2013. június 30-ig hatályban volt, a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény szerinti bűnszervezetben részvétel – ideértve a bűncselekmény bűnszervezetben történő elkövetését is –, vesztegetés, vesztegetés nemzetközi kapcsolatokban, hűtlen kezelés, hanyag kezelés, költségvetési csalás, az európai közösségek pénzügyi érdekeinek megsértése vagy pénzmosás bűncselekményt, illetve a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény XXVII. Fejezetében meghatározott korrupciós bűncselekmények, bűnszervezetben részvétel – ideértve bűncselekmény bűnszervezetben történő elkövetését is –, hűtlen kezelés, hanyag kezelés, költségvetési csalás vagy pénzmosás bűncselekményt, illetve személyes joga szerinti hasonló bűncselekményt követett el, feltéve, hogy a bűncselekmény elkövetése jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült;
	6. három évnél nem régebben súlyos, jogszabályban meghatározott szakmai kötelezettségszegést vagy külön jogszabályban meghatározott szakmai szervezet etikai eljárása által megállapított, szakmai etikai szabályokba ütköző cselekedetet követett el.
	7. súlyosan megsértette a közbeszerzési eljárás vagy koncessziós beszerzési eljárás eredményeként kötött szerződés teljesítésére e törvényben előírt rendelkezéseket, és ezt a Közbeszerzési Döntőbizottság véglegessé vált, - vagy a Döntőbizottság határozatának megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság jogerős - 90 napnál nem régebben meghozott határozata megállapította.

Kelt:

|  |
| --- |
| ……………………………… |
| cégszerű aláírás |

*8. számú melléklet*

**Ajánlattevői nyilatkozat az összeférhetetlenségről**

Alulírott nyilatkozom, az összeférhetetlenség kezelésére vonatkozóan, hogy Vállalkozásunk tulajdonosi szerkezetében, és választott tisztségviselőinek vonatkozásában, vagy alkalmazottjaként sem közvetlen, sem közvetett módon nem áll jogviszonyban MÁV-os tisztségviselővel, az ügyletben érintett alkalmazottal, vagy annak Törvény (Ptk.) szerint értelmezett közeli hozzátartozójával.

Kelt:……………………………

|  |
| --- |
| ……………………………… |
|  cégszerű aláírás |

9. sz. melléklet

**nyilatkozat köztartozásmentes adatbázis**

**vonatkozásában**

Alulírott …………………………………….., mint a(z) ……….……….……….. (cégnév) ……………………………… (székhely) ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője/meghatalmazottja[[1]](#footnote-1) nyilatkozom, hogy a …………………………………….. (cégnév) az ajánlattételi határidő napján a NAV honlapján nyilvántartott köztartozásmentes adózók listáján szerepel/nem szerepel[[2]](#footnote-2).

Jelen nyilatkozatot a MÁV Zrt. Ajánlatkérő által ***„***Utastájékoztatás kiépítése Vecsés állomáson***”*** tárgyban indított beszerzési eljárásban, az ajánlat részeként teszem.

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

………..………………….………….

(cégszerű aláírás)

10. sz. melléklet

**SZERZŐDÉSKÖTÉSHEZ SZÜKSÉGES ADATOK**

Ajánlattevő neve:

Ajánlattevő székhelye (lakóhelye):

Levelezési címe:

Adószáma:

Cégjegyzék száma:

Illetékes Cégbíróság megnevezése:

Statisztikai jelzőszáma:

Számlavezető pénzintézetének neve:

Bankszámlaszáma:

Kivitelezői nyilvántartási száma:

Cégjegyzésre jogosult vagy meghatalmazott képviselő(k) neve:

Kapcsolattartójának neve:

Telefon:

Telefax:

E-mail:

Jelen nyilatkozatot a MÁV Zrt., mint Ajánlatkérő által ***„*Utastájékoztatás kiépítése Vecsés állomáson*”*** tárgyban megindított beszerzési eljárásban, az ajánlat részeként teszem.

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

………..………………….………….

(cégszerű aláírás)

1. Kérjük, a megfelelő részt aláhúzással szíveskedjenek jelölni! [↑](#footnote-ref-1)
2. Kérjük, a megfelelő részt aláhúzással szíveskedjenek jelölni! [↑](#footnote-ref-2)