MŰSZAKI LEÍRÁS 	                                           MÁV Zrt. hálózatán található aluljárók és közforgalmú felvonó aknák víztelenítése

MÁV Zrt.

Beruházás Lebonyolító Igazgatóság

MÁV Zrt. hálózatán található aluljárók és közforgalmú felvonó aknák víztelenítése

MŰSZAKI LEÍRÁS

2020. április

- Bevezető

A MÁV Zrt. hálózatán található gyalogos aluljárók és az azok részeként létesített felvonó aknák vasbeton szerkezeteinek beázása több helyszínen is visszatérő problémát okoz:

- utaskomfort csökkenése a nedves burkolatok, mennyezetről csöpögő víz, adott esetben üzemképtelen felvonók miatt;

- balesetveszély a járóburkolaton lefagyott nedvesség miatt.

A Vállalkozó feladata az Eseti megrendelőben megadott helyszínen (pl. állomás, megállóhely) nevesített aluljáró szerkezetek, felvonó aknák vonatkozásában az Eseti megrendelőben tételesen rögzített munkák megvalósítása (kivitelezés a munkaterület átadás-átvételét követően, a szükséges szakfelügyeletek jelenlétében).

A tételes műszaki tartalom Eseti megrendelőben történő megrendelését minden esetben meg kell előzze egy közös megrendelői-vállalkozói helyszíni bejárás, ahol a Megrendelő által összeállított előzetes műszaki tartalom kerül pontosításra.

Opcionálisan lehetőség van arra, hogy Megrendelő – Eseti megrendelőben – hibafeltárást végeztessen Vállalkozóval, mely során Vállalkozó feladata a hiba okának feltárása (munkaterület átadás-átvételt követően, a szükséges szakfelügyeletek jelenlétében) és a tételes műszaki tartalom pontosítása, meghatározása (közös helyszíni bejárás ez esetben is tartandó az Eseti megrendelés kiadását megelőzően).

A hibafeltárást – szükség szerint, Eseti megrendelő alapján – kiegészítheti Kiviteli terv készítése, illetve a felvonó aknában található Veszélyes hulladék (olaj) összegyűjtése, ártalmatlanítása és elszállítása, mely tételek a hibafeltárással együtt rendelendők meg.

Az elvégzett hibafeltárás alapján, a Felek pontosítják az elvégzendő feladatokat. Az Eseti megrendelő ennek megfelelően, a Megrendelő jóváhagyásával kerül kiadásra.

Az Eseti megrendelés teljesítéséért járó ellenszolgáltatás a 2. pontban (Az elvégzendő munkák műszaki tartalmának leírása) meghatározott tételekhez rendelt, szerződésben rögzített nettó egységár és az Eseti Megrendelésben megrendelt mennyiség szorzata, illetve az abban nem szereplő munkatételek esetében külön egységárelemzéssel alátámasztott egységár.

- Az elvégzendő munkák műszaki tartalmának leírása

Valamennyi helyszíni kivitelezési munka megkezdésének feltétele a Megrendelő által jóváhagyott Technológiai Utasítás (TU) megléte. A TU elkészítési feladata része az adott tételnek.

- Hibafeltárás és a tételes műszaki tartalom összeállítása			[alk]

  - A vízbejutás helyének, okának, módjának és intenzitásának megállapítása, dokumentálása (felvonó aknák esetében az akna kiszárításával), teljes körű javaslattétel a beázások megszüntetésére. A vizsgálatnak minimálisan ki kell terjednie a talajvíz okozta szerkezeti átázására, a kapcsolódó járó- és térszínről, illetve a felszerkezeten, felépítményen keresztül bejutó csapadékvíz okozta ázásra. A hibafeltárás munkaterület átadás-átvételt követően, a szükséges szakfelügyeletek jelenlétében végezhető el.

  - A hibafeltárás alapján a víz bejutását megakadályozó műszaki tartalom tételes meghatározása (azaz a Megrendelő által összeállított előzetes műszaki tartalom pontosítása), megadva a szükséges munkákat és azok mennyiségét. A tételes műszaki tartalom összeállítása során a jelen Műszaki leírásban szereplő tételek használandók fel, de további munkákra vonatkozó javaslat is megfogalmazható, illetve megfogalmazandó!

  - A Hibafeltárásra vonatkozó Eseti megrendelőben rögzített kiviteli tervek elkészítése.

  - Az összeállított tételes műszaki tartalom, kiviteli tervek és további javaslatok Megrendelő részére történő digitális (e-mail) megküldése, közös helyszíni bejárás kezdeményezése.

  - A tételes műszaki tartalom és kiviteli tervek ismertetése, valamint szükség szerinti pontosítása a Megrendelővel közös helyszíni bejárás alapján.

- Kiviteli terv készítése							[db]

  - Műszaki leírás (tervezés esetén kötelező elem): A tervezett beavatkozások leírása a releváns paraméterek és helyszíni sajátosságok megadásával.

  - Általános terv (tervezés esetén kötelező elem): Az érintett szerkezet és környezetének, valamint a tervezett beavatkozások általános elrendezését mutató tervlap (felülnézet, szükséges nézetek, metszetek), feltüntetve a tervezett beavatkozások helyét, kiterjedését, jellegét, nyomvonalát (utóbbi pl. áramellátás, víz ki- és elvezetés esetén).

  - Elektromos tervrészlet: Áramellátás kiépítése esetén kötelező tervrészlet, mely tartalmazza a szükséges kapcsolási rajzokat, csatlakozási pontokat, energiaigényt.

Amennyiben egy helyszínen (pl. állomáson, megállóhelyen) több elemre (akna/aknák, szerkezet) készítendő terv, úgy az első elemre vonatkozó terven felüli tervek után csak a vállalási ár 50%-a számolható el.

- Veszélyes hulladék (olaj) összegyűjtése, ártalmatlanítása és elszállítása	[kg]

Az akna fenéklemezen esetlegesen felgyülemlett olaj, olajos szennyeződés összegyűjtése (pl. homokkal, fűrészporral), ártalmatlanítása és hulladék lerakóba történő elszállítása (átvételi bizonylattal igazolva).

- Olajos felület megtisztítása, tapadóhíd felvitele				[m2]

Az olajjal szennyezett akna fenék- és oldallemez – olaj, olajos hulladék eltávolítása utáni – megtisztítása, a lejtést adó réteg kialakításához szükséges tapadóhíd felvitele.

- Zsomp kialakítása							[db]

Akna fenéklemez felső síkján 3-5 cm mély és 30x30 cm alapterületű zsomp kialakítása a kilátszó betonacélok tisztításával, passziválásával, korrózióvédelmével, majd negatív víznyomásra is minősített utólagos cementbázis bevonat felhordása (pl. MC Baucheime Oxal DS HS vagy ezzel műszakilag egyenértékű).

- Akna meglévő bevonat eltávolítása					[m2]

A lejtést adó réteg, illetve a belső oldali szigetelés kialakítását megelőzően a meglévő műgyanta vagy egyéb bevonat eltávolítása pl. csiszolással (ahol szükséges).

- Lejtést adó réteg kialakítása						[m2]

Akna fenéklemez felső síkján víznek, fagynak és min. 100 kg/m2 terhelésnek tartósan ellenálló lejtést adó réteg kialakítása 2-5 cm között változó vastagságban, a szükséges kézi, kisgépi felülettisztítással (pl. sarokcsiszoló, csiszológép stb.), tapadóhíd beépítésével (a felületet simítani szükséges, 2 mm-nél nagyobb felületi eltérés nem megengedett). Szükség esetén elvégzendő a korrodált felvonó süllyesztékek lokális kisgépi felülettisztítása (gőzborotva) és korrózióvédelme (2 réteg alapozó kézi mázolással).

- Olajálló védőbevonat felvitele						[m2]

Akna alaplemezen és oldalfalon (min. 10 cm magasan), lejtéstadó réteg tetején olajálló védőbevonat felvitele.

- Szivattyú telepítése							[db]

Automata, szintkapcsolós ( mágneses úszókapcsolós), már 5 cm vízszintmagasságnál bekapcsolni képes, ipari használatra és tartós telepítésre alkalmas (rozsdamentes acél ház és járókerék), enyhén, illetve olajjal szennyezett talaj- és csapadékvíz kiszivattyúzására alkalmas egyfázisú szivattyú telepítése. Emelőmagasság: min. 8 m; Merülési mélység: min. 2,0 m; Maximum szuszpendált szemcseméret: min. 5 mm; Szállítási teljesítmény (8 m emelőmagasságnál): min. 10 m3/óra; Minimum 350 W teljesítményű legyen.

A pontos szivattyú típust Megrendelővel jóvá kell hagyatni.

- Szivattyúhoz golyós visszacsapószelep és vízleeresztő csap beépítése	[db]

A szivattyú kikapcsolása esetén a víz visszafolyását megakadályozó, megfelelő méretű, fém öntvényházas és öntisztító golyóval rendelkező visszacsapó szelep, valamint vízleeresztő csap beépítése a szükséges közcsavarokkal együtt.

- Szivattyú vízkivezetésének kiépítése					[fm]

A telepített szivattyú vízkivezetésének kiépítése megfelelő átmérőjű (min. 1”) műanyag (pl. KPE) csővel, a felvonó térben (azaz az alul/felüljáró szerkezet víztelenítésétől függetlenül) vezetve, a telepített szivattyúhoz csatlakoztatva, az akna és felmenő szerkezet falához merev kapcsolattal rögzítve, a térszínen a felvonó felépítményen keresztül vízzáró módon kiállva.

- Szivattyú vízelvezetésének kiépítése					[fm]

A vízkivezető műanyag csőhöz csatlakoztatva, azzal megegyező átmérőjű, vandálbiztos fémbilinccsel rögzített horganyzott acél vagy földbe fektetett műanyag (pl. KPE) anyagú vízelvezető cső kiépítése a szükséges hosszban, a végén szabad kifolyással vagy befogadóba csatlakoztatva.

- Vízelvezetés csöveinek, elektromos betáplálás védőcsöveinek földmunkája [m3]

A vízelvezető csövek, valamint elektromos betáplálás védőcsöveinek elhelyezéséhez szükséges kézi földkiemelés, majd visszatöltés és tömörítés.

- Szivattyú áramellátásának kábelezése					[fm]

A telepített szivattyú áramellátásának kábelezése kiviteli terv szerint – min. 3x2,5mm2 keresztmetszetű H07RN-F gumiköpenyű tápkábel felhasználásával – a meglévő kábel alépítményben és védőcsövekben vezetve, beleértve a csatlakozási pontra való rákötést is.

A többletkapacitási igény miatt esetlegesen szükségessé váló hálózatbővítés elvégzése a Megrendelő feladata.

- Szivattyú áramellátás számára műanyag védőcső kiépítése		[fm]

A szivattyú áramellátásának védelmére – a szerkezeten kívül vezetett, de utas- és közforgalom számára nem hozzáférhető szakaszokon – min. 20 mm átmérőjű, műanyag védőcső kiépítése megfelelő rögzítéssel.

- Szivattyú áramellátás számára acél védőcső kiépítése			[fm]

A szivattyú áramellátásának védelmére – a szerkezeten kívül vezetett és utas/közforgalom számára hozzáférhető szakaszokon – min. 20 mm átmérőjű, horganyzott acél védőcső kiépítése vandálbiztos kivitelben és rögzítésekkel (acél bilincs).

- Szivattyú fali dugalj kialakítása						[db]

A telepített szivattyú elektromos áramellátásának falon kívüli 2P+F dugalj kialakítása IP65 védettséggel.

- Szivattyú áramellátás csatlakozása elosztószekrénybe			[db]

Szivattyú áramellátásának bekötése meglévő elosztószekrénybe a szükséges elektromos berendezések (kismegszakító, áramvédő kapcsoló, tömszelencék, feliratok stb.) telepítésével. A felvonó villamos alelosztóinál biztosíthatónak kell lennie a hibaelhárításoknál és a karbantartásoknál szükséges feszültségmentesítéseknek!

- Az áramellátás kiépítésével kapcsolatos vizsgálatok			[alk]

Az áramellátás kiépítésével kapcsolatban felmerülő valamennyi vizsgálat elvégzése és dokumentálása (pl. kábel szigetelés ellenállás mérési jegyzőkönyv, érintésvédelmi minősítő irat, villamos berendezés első vizsgálati jegyzőkönyve).

- Térszíni elemes burkolat (pl. VIACOLOR) felbontása, visszaépítése	[m2]

A meglévő térszíni elemes burkolat (pl. VIACOLOR) pl. szivattyú vízelvezetés és áramellátás térszín alatti fektetéséhez vagy kent vízszigetelés készítéséhez szükséges felbontása és visszaépítése.

- Akna belső oldali szigetelése						[m2]

Akna fenéklemez és oldalfalak talajvíznyomásnak ellenálló belső oldali, összefüggő felületi szigetelése az esetleges vízbetörések megszüntetésével, felületelőkészítéssel, kellősítéssel, a szükséges rétegek felhordásával (a szükség szerinti magasságban).

- Szerkezet vízzáró injektálása						[m2]

Vasbeton szerkezet talajvíznyomásnak ellenálló szigetelése szerkezeti vízzáró gél vagy poliuretán injektálással, a szükséges injektáló furatok és packerek elhelyezésével, az injektálást követően a packerek eltávolításával és a furatok kikenésével.

- Szerkezet jellemző repedéseinek vízzáró injektálása			[m]

Vasbeton szerkezet talajvíznyomásnak ellenálló szigetelése szerkezeti vízzáró gél vagy poliuretán injektálással, a szükséges injektáló furatok és packerek elhelyezésével, az injektálást követően a packerek eltávolításával és a furatok kikenésével.

- Akna belső oldali szigetelése acéllemezzel				[m2]

Akna fenéklemez és oldalfalak talajvíznyomásnak ellenálló szigetelése 2 cm vastag epoxigyanta-habarcs ágyazatba fektetett, min. 5 mm vastag rozsdamentes acél lemezzel, lemezillesztések, sarkok összehegesztésével, meglévő betonfedés szükség szerinti eltávolításával (geometria szükség esetén), acéllemez teknő vasbeton aknához történő felúszás elleni rögzítésével.

Az elrendezésről előzetesen vázlatterv készítendő, melyet Megrendelővel jóvá kell hagyatni.

- Vízzáró fészek kialakítása						[db]

Acéllemez szigetelés vízzáró rögzítéséhez szükséges fészek kialakítása akna fenéklemezen, oldalfalon, 5x5 cm mérettel, 15-20 cm mélyen (dübelenként).

- Felépítmény körüli burkolat kialakítása					[m2]

Szabadon álló felépítmény körüli térszín vízzáró burkolatának kialakítása a meglévő burkolat elbontásával, törmelék elszállításával, 10 cm CKT és 5 cm aszfaltréteg bedolgozásával, min. 2 %-os lejtéssel, a belső peremek mentén vízzáró tömítéssel, külső szélen a meglévő burkolathoz botlásveszély-mentesen csatlakoztatva.

- Aljzatbeton készítése kent vízszigetelés részére				[m2]

Aljzatbeton készítése kent vízszigetelés fogadó felületeként min. 6 cm vastagsággal, min. C16/20 betonminőséggel, a környezeti hatásoknak megfelelő kitéti osztállyal, bedolgozással.

- Felépítmény körüli kent vízszigetelés készítése				[m2]

Felépítmény körüli kent szigetelés készítése pl. felbontott térszín alatti aljzatbetonon, beton lábazaton, bádog és acél lemezen, szükség szerinti holkerképzéssel, felületelkőkészítéssel  (pl. rozsda eltávolításával, érdesítéssel).

- Vasbeton aknafal átfúrása vízkivezetés számára				[db]

Max. 45 mm átmérőjű vasbeton magfurat készítése

  - 25 cm falvastagságig;

  - 26-50 cm falvastagság között.

Alapvető elvárás, hogy

- a belső oldali szigetelés vagy vízzáró injektálás esetén tartósan megszűnjön a szerkezet, akna talajvíz okozta szerkezeti átázása;

- minimalizálható legyen a térszínről bejutó csapadékvíz;

- akna esetében a lejtést adó réteg kialakítását és a szivattyú telepítését (beleértve a vízkivezetést és vízelvezetést, valamint az áramellátást is) követően a térszínről vagy járóburkolatról esetlegesen bejutó víz folyamatosan és rövid időn belül eltávozzon.

Összességében Vállalkozó azért tartozik felelősséggel, hogy a hibafeltárás eredménye alapján általa meghatározott beavatkozások révén – a havaria eseteket (pl. intenzív nyári zápor) leszámítva – az alujárók biztonságos és a felvonók folyamatos üzemét a különféle víz megjelenése, mennyisége ne akadályozza!

- A helyszínre történő kiszállás elszámolása

Vállalkozót a munka helyszínére történő kiszállás után kiszállási díj illeti meg az alábbiak szerint:

- a Vállalkozó a telephelye és a munkavégzés helye közti távolság 50 km feletti része után 190 Ft/km kiszállási díjat számolhat el, mely tartalmazza az oda és a vissza utat is;

- a maximálisan elszámolható kiszállások száma:

  - Megrendelővel közös helyszíni bejárás: 			1 (bejárásonként)

  - hibafeltárás és a tételes műszaki tartalom összeállítása: 	2

(beleértve a kiviteli tervezés és a veszélyes hulladék (olaj) összegyűjtése, ártalmatlanítása és elszállítása tételt is)

  - Eseti megrendelőben megrendelt munkák elvégzése:	4

- Egyéb, helyszíni jelenlétet igénylő esetekben (pl. munkaterület átadás-átvétel, műszaki átadás-átvétel, garanciális bejárás, az áramellátás kiépítésével kapcsolatos vizsgálatok) további kiszállási díj nem számolható el.

- A kiszállási díj az Eseti megrendelő(k) szerinti feladatok elvégzését követően, a teljesítési igazolásban rögzített és Megrendelő által elismert tényleges kiszállások után számolandó el (a Megrendelő általi elismerés alapja a Kivitelező által vezetett és a Megrendelő műszaki kapcsolattartója által ellenjegyzett utazási napló).

- Szakfelügyeletek biztosítása

A helyszíni munkák elvégzéséhez szükséges távközlési és/vagy erősáramú szakfelügyeletet a MÁV Zrt. – előzetes értesítés alapján – saját költségén biztosítja. A szakfelügyeletet min. 8 nappal a tervezett munkavégzés előtt kell megrendelni.

A felvonó aknába történő bejutáshoz és az ottani munkavégzéshez szükséges felvonó szerelői szakfelügyeletet a felvonó karbantartását végző, a MÁV Zrt. üzemeltetési területén munkavégzésre jogosult szakcégtől kell megrendelnie Vállalkozónak (a megrendelést javasolt min. 10 nappal a tervezett munkakezdés előtt leadni). A felmerülő költségek Vállalkozót terhelik, mely költségek – a szakcég által kiadott számla másolatának megküldése mellett, a teljesítésigazolásban rögzítve – további haszonkulcs nélkül számolandók el.