DOKUMENTÁCIÓ

a

„Szentes telephelyen 2 darab gázolajtartály 10 éves időszakos ellenőrző felülvizsgálata”

tárgyú beszerzési eljáráshoz

Az ajánlat benyújtásának határideje:

2017. április 28. (péntek) 10.00 óra

NYILATKOZATMINTÁK

Útmutató a Nyilatkozatminták kitöltéséhez

- Felhívjuk Ajánlattevők figyelmét, hogy az alábbi formanyomtatványok ajánlatkérő tartalmi elvárásait rögzítik, azok formájának alkalmazása nem kötelező.

- Felhívjuk továbbá a figyelmet arra, hogy a formanyomtatványokért, valamint azok használatáért Ajánlatkérő felelősséget nem vállal, azaz Ajánlattevők a formanyomtatványokat saját felelősségükre alkalmazhatják.

- Ajánlattevőnek a formanyomtatványokat szükséges kitöltenie.

- Szükség esetén pótlapokat is lehet mellékelni.

- A mellékelt dokumentumok/nyilatkozatok/igazolások az eljárás nyelvén készült fordítását is csatolni kell (ha alkalmazandó).

- SZÁMÚ MELLÉKLET

MŰSZAKI TARTALOM

- Általános szakmai követelmények az időszakos ellenőrző vizsgálatoknál:

- A 10 éves időszakos ellenőrző vizsgálat tartalma:

- a tartály és tartozékai külső ellenőrzése,

- a tartály tömörségvizsgálata

- a tartály belsejének tisztítása*,

- a tartály belső szerkezeti vizsgálata.

(lásd részletesen alább)

*A tartály belsejének tisztítását ajánlatkérő költségére a MÁV SZK Zrt. Integrált Ellátási Üzletág Hatósági Engedéllyel rendelkező Műszaki Csoportja végzi előre egyeztetett időpontban.

A tartályok szerkezeti vizsgálatát a megrendeléstől számított 14 munkanapon belül kell teljesíteni.

Ajánlattevőnek a szerződés hatálya alatt rendelkeznie kell a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal érvényes hatósági engedélyével és a Magyar Tartálytechnikai és Nyomástartó Berendezés Szövetség Tartálytechnikai Tanúsító Testület által kiállított, érvényes tartályvizsgálatra feljogosító bizonyítvánnyal.

Ajánlattevő az időszakos ellenőrző vizsgálat elvégzéséről kötetes jegyzőkönyvet felvenni, amely tartalmazza a vizsgálat körülményeit és eredményei. Ajánlattevő köteles továbbá a jegyzőkönyvhöz csatolni a vizsgálatok során készült dokumentációkat, valamint nyilatkozatát az Üzemszerű használatra való megfelelőségről, ill. sikertelen vizsgálat esetén a nem megfelelőségről.

A vizsgálat végeztével javaslatot kell tenni az esetlegesen szükségesnek tartott további vizsgálatokra (pl. a szemrevételezéskor hibásnak, kritikusnak talált hegesztési varratok, valamint a hegesztési varratok csomópontjainak környezetében további roncsolásmentes vizsgálatok), ill. javításokra is.

A munkavégzés során a GRP Plasticorr Kft. által duplafalusított tartályok esetében a GRP Plasticorr Kft. munkatársának jelen kell lenni a tartályok vonatkozásában fennálló garancia további biztosítása érdekében.

A Vállalkozó a megrendelés kézhezvételétől számított 3 munkanapon belül köteles értesíteni a GRP Plasticorr Kft-t.

Ha PLASTIMOL® bevonat vizsgálatai során nem észlelnek hibát a PLASTIMOL® bevonaton, a tartályra tovább él a GRP Plasticorr Kft. által vállalt garancia.

Amennyiben az I. fázisban a szivárgásfigyelő műszer ellenőrzésekor észlelnek hibát, az a garanciális hibajavítás körébe tartozik.

Amennyiben a PLASTIMOL® bevonattal ellátott tartályban a garanciára kötelezett jelenléte ill. bármely, a tartály tárolóterét vagy a bevonat üregterét érintő munkálatot folytatnak, az garancia elvesztésével jár, melynek költsége a munkálatokat végzőre hárul.

- Követelmények a 10 éves időszakos ellenőrző vizsgálatoknál:

- Ellenőrző vizsgálatok fázisai a tartályok esetében:

- fázis

A szivárgás figyelő műszer ellenőrzése

A tartály és tartozékai külső ellenőrzése

- fázis

Tartály nyitása, tisztítás (MÁV SZK Zrt. végzi.)

- fázis

Tömörségvizsgálat, szivárgásfigyelő műszer ellenőrzése

A tartály belső ellenőrzése

A tartály és tartozékai külső ellenőrzése

Eredmények dokumentálása: vizsgálati jegyzőkönyv készítése 3 példányban

- Az elvégzendő vizsgálatok részletezése:

3.1	A tartály belsejének tisztítása:

A tartály belsejének tisztítását a MÁV SZK Zrt. MKEH Hatósági Engedéllyel rendelkező Műszaki Csoportja végzi előre egyeztetett időpontban,

  - Tömörségvizsgálat és szivárgásfigyelő műszer ellenőrzése)

- 3.3	Vizsgálatok leírása:

3.3.1	Az elvégzendő vizsgálatok részletezése

    - Tömörségvizsgálat és a szivárgásfigyelő műszer ellenőrzése

    - GRP PLASTIMOL bevonattal duplafalusított garanciális tartályok

a) A vizsgálatok leírása:

a.l. Tömörségvizsgálat: a PLASTIMOL bevonati rendszerrel duplafalusított földalatti, fekvőhengeres tartály üregterének vákuumromlásos tömörségvizsgálata. A tartály üregterében vákuum létrehozása vákuumszivattyúval a szivárgásfigyelő csőcsonkon keresztül.

Alkalmazott vákuum: - 0,4 bar

Vizsgálat időtartama: min. 4 óra

A létrehozott vákuum romlásának mértéke a vizsgálat ideje alatt nem érheti el a 8 mbar-t (a szivárgásfigyelő csőcsonkra felszerelt precíziós digitális manoméíer nem jelez 2 %-nál nagyobb mértékű nyomásnövekedést).

A szivárgásfigyelő műszerek ellenőrzése: a PLASTIMOL® bevonati rendszerrel duplafalusított földalatti, fekvőhengeres tároló tartály szivárgásfigyelő berendezésének ellenőrzése az érvényes hatósági előírásokban és jogszabályokban így különösen a 28/2011. (1X.6.) BM rendeletben foglaltak szerint. A lyukadásjelző berendezés működőképességének ellenőrzése során a riasztás helyi (hang és fényjelzés), ül. a számítógépes informatikai rendszeren (KUTINFO) történő megjelenését is ellenőrizni kell. Ellenőrizni kell továbbá a berendezés felerősítéseinek szilárdságát, ill. azt, hogy a lyukadásjelző berendezés vezetékei a gyártó előírásainak megfelelően lettek-e szerelve és a tartályhoz csatlakoztatva. Az ellenőrzés során minden esetben figyelembe kell venni a szivárgásfigyelő berendezés gyártójának utasításait.

a.2. Eredmények dokumentálása: vizsgálati jegyzőkönyv készítése 3 példányban.

    - A tartály belső szerkezeti vizsgálata:

a.l A vázerősített műanyag kompozit bevonati rendszerrel duplafalusított földalatti,

fekvőhengeres tartályok bevonatának szemrevételezéses ellenőrző vizsgálata:

a.1.1. A vizsgálatot műanyag kompozitok alkalmazástechnikájában jártas tartályvizsgáló

végezze.

a.1.2. Szemrevételezéses vizsgálat: a vázerősített műanyag kompozit bevonati rendszer teljes belső felületének vizsgálata, min. 350 Lux tényerejű megvilágítás, 10 x nagyító alkalmazásával; az emberi szem felbontóképességét (-0,5 mm) meghaladó hibahelyek kiszűrése érdekében (mechanikai hibák). Vizsgálni kell, hogy a tartály üzemeltetése során a tárolt közeg milyen hatással volt a bevonatra, károsodott-e a bevonat közeggel érintkező felülete (kémiai ellenállóképesség).

a.2. Vázerősített műanyag kompozit bevonati rendszerrel duplafalusított földalatti, fekvőhengeres tartályok antisztatikus belső bevonatának elektrosztatikai ellenőrző vizsgálata:

a,2.1. Elektrosztatikai ellenőrző vizsgálat: a vázerősített műanyag kompozit bevonati rendszerrel duplafalusított tartályban az elektrosztatikai ellenőrző vizsgálatot az MSZ 16041/2-75 vonatkozó előírásai alapján kell végezni.

Mérni szükséges a tartály belsejében a vázerősített műanyag kompozit bevonati rendszerből kialakított szivárgásérzékelésre alkalmas duplafalú burkolat levezetési ellenállását. A bevonati

rendszer levezetési ellenállása nem haladhatja meg a 10-6 MOhm-ot.

a.3. Eredmények dokumentálása: vizsgálati jegyzőkönyv készítése 3 példányban.

A tartály és tartozékai külső ellenőrzése:

Eredmények dokumentálása: vizsgálati jegyzőkönyv készítése 3 példányban

- Betartandó szabványok, jogszabályok, rendeletek:

- 1 l/l 994. (III. 25.) IKM rendelet

- 28/2011. (IX. 6.) BM rendelet

- MSZEN 976-1:2000

- MSZ 17304:1983

- MSZ-09-57.0033:1990

- MSZ 13-40:1992

- MSZ 16040-1:1973

- MSZ 16041-2:1975

- MSZEN 12285-1:2003

- a 45/2012.(IX.07. MÁV Ért.21.) ÉVIG. sz. utasítást (vagy a szerződés teljesítése során

ilyen tárgyú, hatályos utasítás) az idegen személyek MÁV Zrt. területén történő tartózkodásának, magáncélú fényképfelvétel készítésének, engedélyezésének, a külső vállalakozók MÁV Zrt. területén történő munkavégzésének munkavédelmi feltételeiről és engedélyezésének rendjéről

- A MÁV Zrt. munkavédelmi szabályzata

A vizsgálatokat az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 28/2011. (IX.6.) BM rendeletben, valamint az érvényes hatósági előírásokban, továbbá a gyártói utasítások előírások valamint a mindenkor érvényes jogszabályok alapján kell elvégezni.

- SZÁMÚ MELLÉKLET

A MÁV-csoport nettó 1.000.000 Ft alatti szolgáltatásokra vonatkozó

Általános Szerződési Feltételei

(Szolgáltatások ÁSZF)

(külön dokumentumként csatolva)

- SZÁMÚ MELLÉKLET

NYILATKOZATMINTÁK

Útmutató a Nyilatkozatminták kitöltéséhez

Felhívjuk Ajánlattevők figyelmét, hogy az alábbi formanyomtatványok ajánlatkérő tartalmi elvárásait rögzítik, azok formájának alkalmazása nem kötelező.

Felhívjuk továbbá a figyelmet arra, hogy a formanyomtatványokért, valamint azok használatáért Ajánlatkérő felelősséget nem vállal, azaz Ajánlattevők a formanyomtatványokat saját felelősségükre alkalmazhatják.

Ajánlattevőnek a formanyomtatványokat szükséges kitöltenie.

Szükség esetén pótlapokat is lehet mellékelni.

A mellékelt dokumentumok/nyilatkozatok/igazolások az eljárás nyelvén készült fordítását is csatolni kell (ha alkalmazandó).

  - sz. melléklet

Felolvasólap

Ajánlattevő

Név:…...........................................................................................................

Székhely:…...................................................................................................

Telefon:….............................................................…………………………

Fax:…..............................................................……………………………

E-mail:….....................................................……………………………….

Ajánlattétel tárgya: „Szentes telephelyen 2 darab gázolajtartály 10 éves időszakos ellenőrző felülvizsgálata”

| Nettó ajánlati összár: | ………………………. Ft + ÁFA |
| --- | --- |

Nyilatkozom, hogy ajánlatom vonatkozásában legalább az ajánlattételi határidő lejártától számított 90 napig ajánlati kötöttséget vállalok.

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

…………………………..

(Cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra

jogosult/jogosultak, vagy aláírás

a meghatalmazott/meghatalmazottak részéről)

  - sz. melléklet

ÁRTÁBLÁZAT

Szentes telephelyen 2 darab gázolajtartály 10 éves időszakos ellenőrző felülvizsgálata

| Telephely | A Tartály |  | Elektrosztatikus mérés költsége (nettó Ft/tartály)* | Tartályvizsgálat költsége (nettó Ft/tartály)* | Összes költség (nettó Ft/tartály)* |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | jele | űrtartalma (m3) |  |  |  |  |
| MÁV Szolgáltató Központ Zrt. Integrált Ellátási Üzletág 6600 Szentes, Korsós sor 51. gázolaj kút telephely | T1 | 100 | ……………….. | ……………….. | ……………….. |  |
|  | T2 | 100 | ……………….. | ……………….. | ……………….. |  |
| Nettó ajánlati összár(meg kell egyeznie a Felolvasólapon szereplő összértékkel): |  |  |  |  | ……………….. |  |

*-gal jelölt oszlopok kitöltése kötelező!

Kelt…………………, 2017. év ………….. hónap ……… nap

…………………………..

(Cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra

jogosult/jogosultak, vagy aláírás

a meghatalmazott/meghatalmazottak részéről)

  - sz. melléklet

- AJÁNLATTÉTELI NYILATKOZAT

Alulírott …………………………, mint a(z) ……….… (cégnév, székhely) cégjegyzésre jogosult képviselője – az ajánlatkérésben és a szerződéstervezetben foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény gondos áttekintése után – kijelentem, hogy az ajánlatkérésben és a MÁV-csoport nettó 1.000.000 Ft alatti szolgáltatásokra vonatkozó Általános Szerződési Feltételei (Szolgáltatások ÁSZF) foglalt valamennyi feltételt, szakértőtől elvárható gondossággal megismertük, megértettük, valamint, hogy azokat jelen nyilatkozattal elfogadjuk és nyertességünk esetén a teljesítést ezen dokumentumokban foglaltak szerint vállaljuk.

Kijelentem, hogy ajánlatomhoz a szerződéskötésig kötve vagyok.

Jelen nyilatkozatot a „Szentes telephelyen 2 darab gázolajtartály 10 éves időszakos ellenőrző felülvizsgálata” tárgyú ajánlatkérésben, az ajánlat részeként teszem.

Kelt …………………………….., 2017…………………… ………

…………………………..

(Cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra

jogosult/jogosultak, vagy aláírás

a meghatalmazott/meghatalmazottak részéről)

  - sz. melléklet

- NYILATKOZAT Egyedi Szerződéses Megállapodás VONATKOZÁSÁBAN

Alulírott <képviselő / meghatalmazott neve> a(z) <cégnév> (<székhely>) mint ajánlattevő képviseletében a MÁV-SZK Zrt. mint ajánlatkérő által indított „Szentes telephelyen 2 darab gázolajtartály 10 éves időszakos ellenőrző felülvizsgálata” tárgyú eljárásban nyertességünk esetén a MÁV-csoport nettó 1.000.000 Ft alatti szolgáltatásokra vonatkozó Általános Szerződési Feltételei (Szolgáltatások ÁSZF) Egyedi Szerződéses Megállapodásban az alábbi adatokat kívánjuk feltüntetni:

- Cégnév:

- Székhelye:

- Levelezési címe:

- Számlavezető pénzintézete:

- Számlaszáma:

- Adóigazgatási száma:

- Statisztikai jelzőszám:

- Cégbíróság és cégjegyzékszám:

- Aláírási joggal felruházott képviselő:

Kapcsolattartó:

Vállalkozó részéről: 	név:

levelezési cím:

e-mail:

telefon/telefax:

Továbbá nyilatkozom, hogy a pályázati felhívás részeként csatolt a MÁV-csoport nettó 1.000.000 Ft alatti szolgáltatásokra vonatkozó Általános Szerződési Feltételei (Szolgáltatások ÁSZF) Egyedi Szerződéses Megállapodást változatlan tartalommal elfogadom.

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

………………………………

(Cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra jogosult/jogosultak, vagy aláírás a meghatalmazott/meghatalmazottak részéről)

  - sz. melléklet

NYILATKOZAT KIZÁRÓ OKOKRÓL

A MÁV Szolgáltató Központ Zrt., mint Ajánlatkérő által a „Szentes telephelyen 2 darab gázolajtartály 10 éves időszakos ellenőrző felülvizsgálata” tárgyban kiírt pályázati felhívás  részeként, az alábbi nyilatkozatot teszem:

Alulírott, 	, mint a(z) ………………………………… (cégnév) cégjegyzésre jogosult képviselője nyilatkozom, hogy az általam jegyzett cég nem tartozik a pályázati felhívás 13. c) pontjában foglalt kizáró ok hatálya alá.

Kelt …………………………….., 2017…………………… ………

…………………………..

(Cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra

jogosult/jogosultak, vagy aláírás

a meghatalmazott/meghatalmazottak részéről)

  - sz. melléklet

Nyilatkozat a teljesítésbe bevonni kívánt szervezetekről, személyekről

Alulírott <képviselő/meghatalmazott neve>, mint a(z) <cégnév> (<székhely>) ajánlattevő nevében cégjegyzésre jogosult/kötelezettségvállalásra feljogosított vezetője/képviselője ezúton nyilatkozom, hogy a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. mint ajánlatkérő által „Szentes telephelyen 2 darab gázolajtartály 10 éves időszakos ellenőrző felülvizsgálata” tárgyban indított beszerzési eljárásban megkötésre kerülő szerződés teljesítése során

nem kívánok alvállalkozót igénybe venni.

vagy

az alábbi alvállalkozókat, az beszerzés alább megjelölt részei vonatkozásában kívánom igénybe venni:

| Alvállalkozó neve és székhelye/lakcíme: | A beszerzés azon része, amelynek teljesítésében az alvállalkozó közre fog működni: |
| --- | --- |

Nyilatkozom, hogy az általam igénybe venni kívánt Alvállalkozók vonatkozásában nem állnak fenn jelen Pályázati felhívásban meghatározott kizáró okok.

…………………….., (helység) ……….. (év) ………………. (hónap) ……. (nap)

…………………………..

cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra

jogosult/jogosultak részéről

  - sz. melléklet

Nyilatkozat Munkabiztonsági Szabályok elfogadásáról

Jelen nyilatkozatot a MÁV Szolgáltató Zrt., mint Ajánlatkérő által a „Szentes telephelyen 2 darab gázolajtartály 10 éves időszakos ellenőrző felülvizsgálata” tárgyú ajánlatkérésben, az ajánlat részeként teszem.

Alulírott …………………………, mint a(z) ………………………………………… (cégnév, székhely………………), (továbbiakban: Társaság) cégjegyzésre jogosult képviselője – a jelen nyilatkozat mellékletét képező munkavédelmi melléklet gondos áttekintése után – kijelentem, hogy a munkavédelmi mellékletben foglalt szabályokat tudomásul veszem, és kötelezettséget vállalok arra, hogy a benne foglaltakat, valamint a mindenkor hatályos munkabiztonsági szabályokat a Szerződés teljesítése során betartom, illetve a munkát ennek megfelelően végeztetem munkavállalóimmal  közreműködőimmel, alvállalkozóimmal.

Tudomásul veszem, hogy ha a Társaság részére átadott munkaterület a vasúti egyéb technológia területektől munka és közlekedésbiztonsági szempontból szervezési vagy egyéb intézkedésekkel nem választható le, a munkavégzést a részemről munkabiztonsági feladatokat összehangoló (felügyelő) személyt (név: ………………………, mobiltelefon: ………………………, levelezési cím: ……………………… ) vagyok köteles kijelölni.

Tudomásul veszem, hogy a  Társaság vezetőit és/vagy megbízottjait (legfeljebb 6 főt)  a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. képviseletében eljáró munkavállaló vagy megbízott (Munkavédelem Területi Szolgáltató Központ…………. területi munkabiztonsági szakmai vezetője jelöli ki, Területi munkabiztonsági vezető elérhetősége: ……………………… elérhetősége: tel.: ………………………, e-mail: ………………………) oktatja ki. a tevékenységéhez kapcsolódó közlekedésbiztonsági és helyi körülményekből adódó veszélyekről. Az oktatás tényét oktatási naplóban, vagy más – azonos adatokat tartalmazó módon – kell rögzíteni, amelyet a mindkét Fél képviselője aláírással köteles igazolni (oktató neve, munkaköre, oktatásra kötelezettek neve, születési helye, ideje, oktatás tárgya, oktatás ideje). Tudomásul veszem, hogy a Társaság által végzett munka technológiájából adódó munkavédelmi ismeretek, valamint a végzett munkára vonatkozó országos érvényű biztonsági szabályzatok, jogszabályok, szabványok nem képezik a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. által megtartott oktatás tárgyát.

Továbbá tudomásul veszem, hogy kötelességem a személyi sérüléssel járó és/vagy dologi kár követelményű baleseteket és veszélyeztetéseket a MÁV Zrt. képviseletében eljáró MÁV  Szolgáltató Központ Zrt. részére (MÁV Szolgáltató Központ Zrt. Munkavédelem Területi Szolgáltató Központ ……….., tel.:……………, e-mail: …………..,)  azonnal bejelenteni, amennyiben a bekövetkezett esemény a MÁV Csoport eszközeivel vagy munkavállalóinak tevékenységével összefüggésbe hozható,  a vasúti közlekedés biztonságát, illetve a MÁV Csoport  alkalmazottjainak vagy ügyfeleinek személyi biztonságát veszélyezteti.

Tudomásul veszem, hogy amennyiben a foglalkoztatás, a munkaeszközök használata, vagy a biztonsági intézkedések betartásának hiánya a MÁV Csoport munkavállalóit, ügyfeleit, a vasúti közlekedés biztonságát, illetve a vagyonbiztonságot veszélyezteti, úgy a felügyeletet ellátó, az ellenőrzésre jogosult, illetve a Társaság erre feljogosított munkavállalója a munkavégzést azonnal leállíthatja. 	A munkavégzés leállítását az elrendelőnek írásban a Felek tudomására kell hozni. A Társaság képviselője köteles a munkavégzés leállítására vonatkozó elrendelést tudomásul venni, valamint jelen nyilatkozat aláírásával a munkavégzés leállítására vonatkozó jogosultságot kifejezetten tudomásul veszem.

Kelt………………………….., 2017…………………… …….

…………………………..

(Cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra

jogosult/jogosultak, vagy aláírás

a meghatalmazott/meghatalmazottak részéről)

  - sz. melléklet

Változásbejegyzési kérelem

- (adott esetben)

- Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet, valamint a cégbíróság által a kérelemről kiállított elektronikus tanúsítvány kinyomtatott változatát.

  - sz. melléklet

- ALÁÍRÁSI CÍMPÉLDÁNY(OK)

Benyújtandó a jogi személynek minősülő ajánlattevő, valamennyi közös ajánlattevő, cégkivonata szerint cégjegyzésre jogosult azon képviselő(k) aláírási címpéldányának (vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírásmintájának) egyszerű másolati példánya, akik aláírásukkal ellátták az ajánlatot (ajánlatban szereplő iratot).

Amennyiben az ajánlatban szereplő bármely iratot nem a cégjegyzésre jogosultak írták alá, akkor csatolni kell a cégjegyzésre jogosult személytől származó, teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazást, amely a meghatalmazott aláírását is tartalmazza. Amennyiben az ajánlattevő (közös ajánlattevő), olyan formában működik, ahol nem szükséges aláírási címpéldány vagy aláírás-minta készítése, úgy kérjük az aláíró fél nyilatkozatát erre vonatkozóan, valamint a kötelezettség vállalásra jogosult személy aláírásának mintáját is tartalmazó teljes bizonyítóerejű magánokirat benyújtását egyszerű másolatban.

  - sz. melléklet

- NYILATKOZAT KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉKDÍJRÓL

A MÁV szolgáltató Központ Zrt. mint Ajánlatkérő által a „Szentes telephelyen 2 darab gázolajtartály 10 éves időszakos ellenőrző felülvizsgálata” tárgyban kiírt beszerzési eljárás részeként az alábbi nyilatkozatot teszem:

Alulírott, …………………………………… (név) mint a(z) Szentes telephelyen 2 darab gázolajtartály 10 éves időszakos ellenőrző felülvizsgálata” tárgyban indított beszerzési eljárásban ezúton nyilatkozom, hogy a szolgáltatás keretein belül megajánlott termék környezetvédelmi termékdíj megfizetésére:

kötelezett / nem kötelezett

Amennyiben a szolgáltatás keretein belül megajánlott termék környezetvédelmi termékdíj megfizetésére kötelezett, abban az esetben nyilatkozni kell arról, hogy a környezetvédelmi termékdíj megfizetésére és bevallására a jogszabály, vagy átvállalás alapján:

- Ajánlattevő,

- Ajánlatkérő

- Harmadik fél köteles-e (harmadik fél esetén annak megnevezése is szükséges).

Amennyiben Ajánlatkérő köteles megfizetni a környezetvédelmi termékdíjat, abban az esetben ki kell töltenie a környezetvédelmi termékdíj nyilatkozat (11. sz. melléklet).

Kelt …………………………….., 2017…………………… ………

…………………………..

(Cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra

jogosult/jogosultak, vagy aláírás

a meghatalmazott/meghatalmazottak részéről)

  - sz. melléklet

Környezetvédelmi termékdíj nyilatkozat

(adott esetben)

|  |  |  |  |  | Nyilatkozat arról, hogy a megajánlott termék környezetvédelmi termékdíj megfizetésére kötelezett-e. |  | Amennyiben a megajánlott termék környezetvédelmi termékdíj megfizetésére kötelezett, abban az esetben nyilatkozni kell arról, hogy a környezetvédelmi termékdíj megfizetésére és bevallására a jogszabály, vagy átvállalás alapján Ajánlattevő, Ajánlatkérő vagy Harmadik fél köteles-e. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ajánlat sorszáma | Megnevezése | Mennyiség ( ) | Megajánlott termék megnevezése és kiszerelése | Nettó egységár termékdíj tartalma (Ft/kg vagy Ft/liter) | Nyilatkozom, hogy a megajánlott termék környezetvédelmi termékdíj megfizetésére kötelezett. | Nyilatkozom, hogy a megajánlott termék környezetvédelmi termékdíj megfizetésére nem kötelezett. | Nyilatkozom, hogy a környezetvédelmi termékdíj megfizetésére és bevallására a jogszabály alapján Ajánlattevő köteles. | Nyilatkozom, hogy a környezetvédelmi termékdíj megfizetését és bevallását számlán történő átvállalás alapján Ajánlattevő végzi. | Nyilatkozom, hogy a környezetvédelmi termékdíj megfizetésére és bevallására a jogszabály alapján Ajánlatkérő köteles. | Nyilatkozom, hogy a környezetvédelmi termékdíj megfizetésére és bevallására a jogszabály alapján Harmadik Fél köteles. | Amennyiben a környezetvédelmi termékdíjat Harmadik fél köteles megfizetni és bevallani, akkor erre vonatkozóan kérjük nyilatkozatban a kötelezett nevesítését. |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ……………………………………… Keltezés (helység, év, hónap, nap) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ………………………….. (Cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra jogosult/jogosultak, vagy aláírás a meghatalmazott/meghatalmazottak részéről) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Az állítás helyessége esetében kérjük aláhúzni!

Az állítás helyessége esetén kérjük aláhúzni és a táblázatot kitölteni!

Megfelelő rész aláhúzandó!

Adott esetben aláhúzandó!